ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации Левокумского муниципального округа

Ставропольского края

с. Левокумское

« 19 »апреля 2022 г.                                                                                       № 520

=========================================================

О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенного на территории Левокумского района Ставропольского края

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации                       от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения в населенных пунктах Левокумского района Ставропольского края и прилегающих к ним территориям администрация Левокумского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Левокумского района Ставропольского края.

2. Территориальным отделам администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края, а также организациям всех форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения необходимо:

2.1. Ежегодно принимать исчерпывающие меры по устранению неисправностей источников наружного противопожарного водоснабжения;

2.2. Составить списки источников наружного противопожарного водоснабжения, внести их в реестр, а также вести строгий учёт их количества и технического состояния;

2.3. Обеспечить подъезд и площадку для забора воды из естественных водоёмов твердым покрытием на установку расчётного количества пожарных автомобилей. В зимнее время обращать внимание на наличие и размер проруби, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей.

3. Отделу по информационным технологиям администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края (Сусоев Ф. В.)

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края Бондаренко С.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Левокумского муниципального

округа Ставропольского края                                                              А.Н.Иванов

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Левокумского муниципального

округа Ставропольского края

от 19 апреля 2022 года № 520

ПРАВИЛА

учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Левокумского района Ставропольского края

- Общие положения

1.1. Настоящие Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Левокумского района Ставропольского края (далее-Правила) действуют на всей территории  Левокумского района Ставропольского края и обязательны для исполнения организацией водопроводного хозяйства, обслуживающей населённые пункты на территории Левокумского района Ставропольского края, а также всеми абонентами, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение включает в себя: водопровод, пожарные водоёмы, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников наружного противопожарного водоснабжения и установку указателей несут начальники территориальных отделов администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края на подведомственных территориях, руководители организаций независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы, имеющие на балансе источники противопожарного водоснабжения, а также организация водопроводного хозяйства или абонент, в ведении которого находятся источники противопожарного водоснабжения.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в год);

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники наружного противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

2.3. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

2.4. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12х12 м. При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В «сухом» колодце должна быть установлена задвижка, штурвал, который должен быть введён под крышку люка.

2.5. Электроснабжение должно обеспечивать бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов.

2.6. Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств, проверяются на работоспособность не реже двух раз в год, а пожарные насосы – ежемесячно с внесением информации в журнал эксплуатации систем пожарной защиты.

2.7. Источники наружного противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения.

3.1. Начальники территориальных отделов администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края на подведомственных территориях, руководители организаций независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы, имеющие на балансе источники противопожарного водоснабжения, а также организация водопроводного хозяйства или абонент, в ведении которого находятся источники противопожарного водоснабжения обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, начальники территориальных отделов администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края на подведомственных территориях, руководители организаций независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы имеющие на балансе источники противопожарного водоснабжения,  а также организация водопроводного хозяйства поселения или абонент, в ведении которого находятся источники противопожарного водоснабжения совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год (весной и осенью).

3.4. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- герметичность задвижек (при их наличии);

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения.

4.1.  Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.2. Для проведения инвентаризации водоснабжения распоряжением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края создается межведомственная комиссия, в состав которой входят начальники территориальных отделов администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края, представители органа государственного пожарного надзора, организации водопроводного хозяйства, абоненты и другие заинтересованные лица.

4.3. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

- причины сокращения количества водоисточников;

- диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов;

- наличие насосов - повысителей, их состояние;

- выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов), строительство новых водоемов, пирсов, колодцев.

4.4. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения.

5.1. Начальники территориальных отделов администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края на подведомственных территориях, руководители организаций независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы имеющие на балансе источники противопожарного водоснабжения,  а также организация водопроводного хозяйства или абонент, в ведении которого находятся источники противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

5.2. Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного с территориальными органами государственного пожарного надзора.

5.3. Технические характеристики противопожарного водопровода после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

5.4. Заблаговременно, за сутки до отключения участков водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции, начальники территориальных отделов администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края на подведомственных территориях, руководители организаций независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы, имеющие на балансе источники противопожарного водоснабжения, а также организация водопроводного хозяйства или абонент, в ведении которого находятся источники противопожарного водоснабжения, обязаны в установленном порядке уведомить подразделения пожарной охраны о невозможности их использования, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

5.5. После реконструкции водопровода производится его приёмка комиссией и испытание на водоотдачу.

6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях.

6.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- произвести откачку воды из колодцев;

- проверить уровень воды в водоёмах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;

- осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.

6.2. В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.

Первый заместитель главы администрации

Левокумского муниципального округа

Ставропольского края                                                                   С.В.Бондаренко