СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

Разработчик: ООО «НП ТЭКтест-32»

г. Брянск

2023 г.

Оглавление

Общие положения	8

Термины и определения	10

1.1. Общая часть	13

1.2. Характеристика природно-климатических, инженерно-геологических условий, водных ресурсов округа	14

1.3. Численность населения муниципального округа	16

1.4. Жилищный фон на территории муниципального округа	17

1.5 Условия проведения разработки схемы водоснабжения и водоотведения Левокумского муниципального округа	18

1.6. Перспектива развития муниципального округа на срок реализации до 2040 года:	21

II Схема водоснабжения                                                                                                      26

Раздел 1: Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования	26

1.1 описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны;	26

1.2. описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения;	41

1.3 описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;	41

1.4 описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения;	42

1.4.1 описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений;	53

1.4.2 описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды;	55

1.4.3 описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления);	55

1.4.4.   описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям;	68

1.4.5. описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды;	72

1.4.6. описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы;	75

1.5. перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты.)	75

Раздел 2: Направления развития централизованных систем водоснабжения	77

2.1 основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения;	77

2.2 различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов.	78

Раздел 3: Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	81

3.1 общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке;	81

3.2 территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления);	85

3.3. структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.);	85

3.4.  сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг;	88

3.5. описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета;	89

3.6. анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа;	90

3.7. прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки;	92

3.8. описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы;	93

3.9. сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное);	93

3.10. описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам;	94

3.12.  сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения);	95

3.13. расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам;	97

3.14. наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.	98

Раздел 4: Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	99

4.1 перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам;	99

4.2. технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения;	100

4.3 сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения;	102

4.4. сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение;	104

4.5. сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду;	104

4.7. рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен;	106

4.8. границы планируемых зон размещения объектов холодного водоснабжения;	106

4.9. карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов холодного водоснабжения.	107

Раздел 5: Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	108

5.1. на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод;	108

5.2. на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).	109

Раздел 6: Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	110

6.1.  оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения;	110

6.2. оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.	110

Раздел 7: Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	111

Раздел 8: Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	112

III Схема водоотведения                                                                                                      114

Раздел 9: Существующее положение в сфере водоотведения в сфере водоотведения муниципального округа                                                                                                                 114

9.1. описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны;	114

9.2. описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами;	114

9.3 описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и не централизованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения;	116

9.4 описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения;	116

9.5. описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения;	116

9.6 оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости;	116

9.8 описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения;	118

9.9. описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа;	118

9.10. сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод.	118

Раздел 10:  Балансы сточных вод в системе водоотведения	119

10.1 баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения;	119

10.2. оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения;	119

10.3. сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов;	119

10.4. результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей;	119

10.5. прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов.	119

Раздел 11:  Прогноз объема сточных вод                                                                          121

11.1. сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения;	121

11.2. описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны);	121

11.3. расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам;	121

11.4. результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения;	121

11.5. анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.	121

Раздел 12: Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	122

12.1. основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения;	122

12.2. перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий;	123

12.3. технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения;	124

12.4. сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения;	124

12.5 сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение;	125

12.6. описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительствосооружений водоотведения и их обоснование;	126

12.7. границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения;	126

12.8. границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.	127

Раздел 13: Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	128

13.1 сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды;	128

13.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.	128

Раздел 14: Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	130

Раздел 15. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения	131

15.1 Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов водоотведения	132

15.2 Показатели качества сточных вод	132

15.3 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	133

15.4 Показатели качества обслуживания абонентов	133

15.5 Показатели качества очистки сточных вод	133

15.6 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод	134

Раздел 16: Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения	135

Общие положения

Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Левокумского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и на перспективу до 2040 года (далее по тексту – Схемы водоснабжения и водоотведения) выполнены ООО «НП ТЭКтест-32» на основании пункта 8 Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 «О Схемах водоснабжения и водоотведения», проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в период действия схем водоснабжения и водоотведения.

Схемы водоснабжения и водоотведения выполнена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

1) Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3) Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О Схемах водоснабжения и водоотведения»;

4) Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требованиям к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;

5) СП 31.13330.2021 Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения СНиП 2.04.02-84;

6) СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85;

7) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

8) СанПиН 2.6.1.2523 - 09 «Нормы радиационной безопасности НРБ –99/2009»;

9) Градостроительный кодекс Российской Федерации.

10) Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Схемы водоснабжения и водоотведения является документом, определяющим направление развития водоснабжения и водоотведения муниципального образования Левокумского муниципального округа на длительную перспективу до 2040 года, обосновывающим социальную и хозяйственную необходимость, экономическую целесообразность строительства новых, расширения и реконструкции действующих сетей в соответствии с мероприятиями по рациональному использованию энергетических ресурсов.

Схемы водоснабжения и водоотведения выполнены в соответствии со следующими принципами:

- охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

- снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

- обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

- организация централизованного водоснабжения, где оно отсутствует;

- внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки;

- прекращение сброса промывных вод сооружений без очистки, внедрение систем с оборотным водоснабжением в производстве;

- обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно,

- повышение экологической эффективности и планов мероприятий по охране окружающей среды.

Этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения:

Расчетный период реализации схемы водоснабжения и водоотведения принят с разделением на этапы реализации, соответствующие Генеральному плану Левокумского муниципального округа:

- исходный год подготовки генерального плана – 2023 год;

- первая очередь реализации генерального плана – 2025 год (включительно);

- расчетный срок реализации генерального плана – 2040 год (включительно).

Системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Левокумского муниципального округа Ставропольского края включает в себя источники, очистные сооружения, магистральные и распределительные сети водоснабжения и водоотведения.

При разработке схем водоснабжения и водоотведения учтены документы территориального планирования:

- Генеральный план муниципального образования Левокумского муниципального округа Ставропольского края, 2021 г.;

Схемы водоснабжения и водоотведения выполнены в составе разделов и обосновывающих материалов, являющихся их неотъемлемой частью, которые объединены в данной пояснительной записке (в 2 томах).

Термины и определения

При проведении разработки схемы водоснабжения и водоотведения использованы следующие термины и определения:

источник водоснабжения – совокупность инженерных сооружений, определяющая расход воды;

ВЗС – водозаборные сооружения;

ВОС – водоочистные сооружения;

КОС – канализационные очистные сооружения;

КНС – канализационная насосная станция;

качество водоснабжения и водоотведения – совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором водоснабжения и водоотведения характеристик водоснабжения и водоотведения;

надежность водоснабжения и водоотведения– характеристика состояния системы водоснабжения и водоотведения, при котором обеспечиваются качество и безопасность водоснабжения и водоотведения;

потребитель – лицо, получающее услугу водоснабжения и водоотведения, для использования не принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании инженерных коммуникаций, либо для оказания услуг в части водоснабжения и водоотведения;

норма водопотребления – установленное количество воды на одного жителя или на условную единицу, характерную для данного производства;

удельное водопотребление – объем воды, подаваемый потребителю в интервал времени или на единицу продукции;

неравномерность водопотребления – колебание расхода воды в интервал времени;

водозаборная скважина – скважина для забора подземных вод, оборудованная, как правило, обсадными трубами и фильтром;

потеря воды в системе водоснабжения – объем воды, теряющийся при ее транспортировании, хранении, распределении и охлаждении;

мощность источника – величина, равная расходу воды в источнике за вычетом объемов расходов;

система водоснабжения и водоотведения – совокупность источников и потребителей, технологически соединенных сетями;

расход – количество воды (стоков), которое может быть принято (отдано) потребителем за единицу времени;

водопроводная сеть – совокупность элементов, предназначенных для распределения воды от источников до потребителя;

водоотводящая сеть – совокупность элементов, предназначенных для отвода стоков от источников до точек сброса (канализация);

водоснабжающая организация – организация, реализующая услугу водоснабжения и водоотведения для потребителей и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками водоснабжения, посредством которых осуществляется водоснабжение и водоотведение потребителей;

элемент территориального деления – территория муниципального округа, Левокумского муниципального округаили ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

зона санитарной охраны (ЗСО) – территория и акватория, на которых устанавливается особый санитарно-эпидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и охраны водопроводных сооружений.

источники наружного противопожарного водоснабжения – наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения;

гидрант – техническое устройство, предназначенное для забора воды из водопровода передвижной пожарной техникой;

водопроводный узел – система сооружений и устройств, имеющая в своем составе насосные станции и резервуары для воды и предназначенная для поддержания необходимых напоров в водопроводной сети и снятия пиковых расходов воды в часы максимального водопотребления;

насосная стация – сооружение, предназначенное для забора воды из водоисточника и подачи ее в водопроводные сети;

резервуар – инженерное сооружение емкостного типа, предназначенное для хранения запаса воды. Резервуары, как правило, могут быть металлические, железобетонные;

пожарная соединительная головка – быстросмыкаемая арматура для соединения пожарных рукавов и присоединения их к пожарному оборудованию и пожарным насосам;

централизованная система горячего водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее – открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее – закрытая система горячего водоснабжения);

нецентрализованная система горячего водоснабжения – сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно.

I. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  ПО ЛЕВОКУМСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОКРУГУ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

1.1. Общая часть

Левокумский муниципальный район образован в апреле 1924 года. До этого все села Левокумья входили в состав Свято-Крестовского уезда (ныне Буденовский городской округ). Преобразование Левокумского муниципального округа Ставропольского края в Левокумский муниципальный округ Ставропольского края в соответствии в соответствии с Законом Ставропольского края от 31 января 2020 г. № 10-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Левокумского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Левокумского района Ставропольского края».

Округ расположен в восточной части края. Это самый большой округ в крае и второй по засушливости на европейской территории Российской Федерации после Прикаспийских степей. Левокумский муниципальный округ расположен в восточной части края. Он граничит с Арзгирским, Буденновским и Нефтекумским округами Ставропольского края. На северо-востоке имеет общую границу с Республикой Калмыкия и Республикой Дагестан.

Территория муниципального образования Левокумского муниципального округа состоит из исторически сложившихся земель, входящих в его состав населенных пунктов, прилегающих к ним земель общего пользования, территорий традиционного природопользования населения, рекреационных земель, земель для развития территорий, входящих в состав муниципального образования, независимо от форм собственности и целевого назначения.

Общая площадь составляет 468,72 тыс.га, население 34,905 тыс. человек. Число населенных пунктов в составе Левокумского муниципального округа – 21.

Площадь населённых пунктов составляет 5 908,716 га, том числе:

поселок Кумская Долина – 1483209 кв.м.

село Бургун-Маджары – 1570928 кв.м.

поселок Малосадовый – 400138 кв.м.

поселок Правокумский – 155526 кв.м.

село Величаевское – 6075993 кв.м.

поселок Камышитовый – 28574 кв.м.

хутор Кочубей – 812961 кв.м.

хутор Термита – 280481 кв.м.

село Владимировка – 3170139 кв.м.

поселок Степной – 1067452 кв.м.

поселок Заря – 1481681 кв.м.

хутор Первомайский – 294433 кв.м.

село Левокумское – 14952905 кв.м.

село Николо-Александровское – 6606000 кв.м.

поселок Ленинский – 1225683 кв.м.

поселок Новокумский – 2275192 кв.м.

село Правокумское – 7630556 кв.м.

село Приозерское – 3339714 кв.м.

село Турксад – 1974694 кв.м.

хутор Арбали – 430860 кв.м.

село Урожайное – 3830044 кв.м.

Окружным центром является село Левокумское.

Рисунок 1 – Левокумский муниципальный округ Ставропольского края.

1.2. Характеристика природно-климатических, инженерно-геологических условий, водных ресурсов округа

Согласно климатическому районированию Ставропольского края западная часть Левокумского округа относится к северо-восточному, восточная – к юго-восточному климатическим районам.

Северо-восточный район является самым засушливым, с наиболее континентальным климатом районом Ставропольского края. В зимний период сюда часто проникают холодные воздушные массы с востока и северо-востока, вызывая понижение температуры воздуха. Летом в этот район поступает теплый и сухой воздух, формирующийся в Прикаспии. Зима в этом районе самая холодная на Ставрополье. Обычно она начинается в последних числах ноября – первых числах декабря и продолжается почти 100 дней, заканчиваясь в первой декаде марта. Минимальная температура опускается до – 35°С. Летний период наступает довольно рано, в первой декаде мая, длится 135-140 дней и прекращается в третьей декаде сентября. Лето здесь самое жаркое на Ставрополье. Период со средней суточной температурой более +20 и до +25°С длится 85-90 дней. Средняя месячная температура июля удерживается на уровне +25 - +30°С, а максимальная достигает - + 44°С. За год здесь насчитывается 20-30 дней с сильными ветрами (скорость ветра более 15 м/с). За год выпадает около 300 мм осадков, испаряемость в три раза превышает сумму осадков. С апреля по сентябрь насчитывается до 55-60 дней с суховеями. Высота снежного покрова не превышает 10 см. Снег сохраняется 60-70 дней. Из-за сильного испарения снег часто сходит до наступления устойчивых положительных температур воздуха. За год насчитывается 30-40 дней с туманами, 6 – с изморозью, 6 – с гололедом.

Юго-восточный район. Зима начинается в первой декаде декабря и заканчивается в первой половине марта, ее продолжительность 90-100 дней. Средняя температура января – 3,9 - – 4,4°С, минимальная опускается до – 36°С. Безморозный период длится 185-190 дней. Лето наступает в первой декаде мая и длится 135-140 дней и заканчивается в третьей декаде сентября. Средняя температура июля +23 - +24°С, максимальная достигает +42 - + 43°С. Округ находится под влиянием теплых воздушных масс, формирующихся в летнее время в Прикаспийской низменности. Сильные ветры здесь довольно редки, за год насчитывается всего лишь 16 дней со скоростью ветра более 15 м/с. Западные ветры, как правило, сильнее восточных и достигают скорости 28 м/с, скорость восточных не превышает 24 м/с. За год в округе выпадает 360-440 мм осадков, годовая величина испаряемости превышает сумму осадков более чем вдвое. Высота снежного покрова не более 10 см. Число дней со снежным покровом 60-70 за год. Здесь отмечается 60-80 дней с туманом, 20 – с изморозью, 15 – с гололедом. По гидротермическим условиям западная часть округа характеризуется очень засушливым климатом, восточная – сухим. Кроме сильных ветров, гололёда, изморози для округа характерны засухи, пыльные бури, град.

Проявление опасных гидрометеорологических условий, климатические условия округа ограничивают использование территории для хозяйственной деятельности: сельского хозяйства (включая животноводство), промышленного производства, строительства, туризма.

Гидрографическая сеть Левокумского муниципального округа представлена р. Кума и многочисленными солёными озёрами. На территории округа река не принимает притоков, вдоль ее русла тянутся плавни, болота, а далее река представляет собой лиманного типа озера и углубления, через которые в отдельные многоводные годы речная вода доходила до Каспия, в настоящее время построен Кумской коллектор, осушивший лиманы и обеспечивающий постоянный сброс речной воды в море.

Естественная гидрографическая сеть - Кумо-Манычским и Терско-Кумским представлена оросительными каналами Восточной оросительно-обводнительной системы. Средний многолетний сток речной сети менее 2 л/с км2.

1.3. Численность населения муниципального округа

В состав территории муниципального округа входят 11 территориальных отделов.

Перечень населенных пунктов муниципального округа по территориальным управлениям представлен в таблице 1.3.

Таблица 1.3. -  Перечень населенных пунктов муниципального округа Ставропольского края по территориальным управлениям

| Номер п/п | Наименование территориального управления | Населенные пункты, входящие в территориальное управление |
| --- | --- | --- |
| 1 | Левокумский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края | село Левокумское |
| 2 | Урожайненский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края | село Урожайное |
| 3 | Заринский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края | поселок Заря, хутор Первомайский |
| 4 | Бургун-Маджарский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края | село Бургун-Маджары, поселок Кумская Долина, поселок Малосадовый, поселок Правокумский |
| 5 | Приозерский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края | село Приозерское |
| 6 | Турксадский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края | село Турксад, хутор Арбали |
| 7 | Величаевский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края | село Величаевское |
| 8 | Новокумский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края | поселок Новокумский |
| 9 | Владимировский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края | село Владимировка |
| 10 | Николо-Александровский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края | село Николо-Александровское, поселок Ленинский |
| 11 | Правокумский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края | село Правокумское |

Таблица 1.3.1. - Динамика численности населения 2009-2023 г.г.

| 2009 г. | 2010 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ↘41 670 | ↘41 499 | ↘41 415 | ↘41 152 | ↘40 712 | ↘40 440 | 39 707 |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2023 г. |  |
| ↘39 484 | ↘39 257 | ↗39 267 | ↘35 133 | ↗39707 | ↘34 905 |  |

Численность населения по состоянию на 01.01.2023 года составляет 34905 чел.

За последние два года снижение численности населения на 12%.

1.4. Жилищный фон на территории муниципального округа

Общая площадь жилого фонда округа составляет 820,6 тыс. кв.м, что в расчете на одного жителя округа составляет 20,9 кв.м. Жилищный фонд муниципального округа характеризуется средним уровнем благоустройства.

Таблица 1.4. – Движение жилищного фонда

| № | Показатели | ед.изм. | Всего по Левокумскому МО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилых помещений на начало года | тыс.м2 | 822,07 |
|  |  | тыс.м2 |  |
| 2 | Прибыло общей площади за год- всего, в том числе: | тыс.м2 | 2,1 |
| 2.1 | новое строительство | тыс.м2 | 2,1 |
| 2.2 | переведено нежилых помещений в жилье | тыс.м2 | - |
| 2.3 | прибыло за счет уточнения при инвентаризации | тыс.м2 | - |
| 2.4 | прочие причины | тыс.м2 | - |
| 3 | Выбыло общей площади за год- всего | тыс.м2 | 661,6 |

Статистическая Форма №1-жилфонд по состоянию на 2023 год.

Таблица 1.4.1. - Показатели распределения жилищного фонда Левокумского МО по материалу стен и времени постройки.

| Наименование показателя | Число многоквартирных жилых домов, единиц | Число индивидуальных жилых домов, единиц |
| --- | --- | --- |
| По материалу стен: |  |  |
| Каменные | 16 | 826 |
| Кирпичные | 48 | 2887 |
| Панельные | - | 51 |
| Блочные | 10 | 10 |
| Монолитные | - | - |
| Смешанные | - | 4298 |
| Деревянные | - | 2 |
| Прочие | - | 1914 |
| По годам возведения: |  |  |
| до 1920 | - | 99 |
| 1921-1945 | 4 | 649 |
| 1946-1970 | 34 | 4537 |
| 1971-1995 | 36 | 3988 |
| после 1995 | - | 715 |
| По проценту износа: |  |  |
| от 0 до 30% | 40 | 2830 |
| от 31 % до 65 % | 34 | 4006 |
| от 66 % до 70% | - | 3112 |
| свыше 70% | - | 40 |

1.5 Условия проведения разработки схемы водоснабжения и водоотведения Левокумского муниципального округа

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Левокумского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и на перспективу до 2040 года выполнена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 г. № 340 «О порядке установления требованиям к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;

СП 31.13330.2021 Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения СНиП 2.04.02-84;

СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

СанПиН 2.6.1.2523 - 09 «Нормы радиационной безопасности НРБ –99/2009»;

Градостроительного кодекс Российской Федерации.

Схема водоснабжения и водоотведения округа является документом, определяющим направление развития водоснабжения и водоотведения округа на длительную перспективу до 2040 года, обосновывающим социальную и хозяйственную необходимость, экономическую целесообразность строительства новых, расширения и реконструкции действующих сетей в соответствии с мероприятиями по рациональному использованию энергетических ресурсов.

Схема водоснабжения и водоотведения округа выполнена в соответствии со следующими принципами:

- охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

- снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

- обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

- организация централизованного водоснабжения, где оно отсутствует;

- внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки;

- прекращение сброса промывных вод сооружений без очистки, внедрение систем с оборотным водоснабжением в производстве;

- обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно;

- повышение экологической эффективности и планов мероприятий по охране окружающей среды.

Этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения округа:

Расчетный период реализации схемы водоснабжения и водоотведения округа принят с разделением на этапы реализации, соответствующие Генеральному плану Левокумского муниципального округа Ставропольского края:

- год разработки генерального плана – 2021 год. (Схема водоснабжения и водоотведения утверждается согласно генплану)

- первая очередь реализации генерального плана – 2025 год (включительно);

- расчетный срок реализации генерального плана – 2040 год (включительно).

Система водоснабжения и водоотведения округа включает в себя источники, очистные сооружения, магистральные и распределительные сети водоснабжения и водоотведения округа.

При разработке схем водоснабжения и водоотведения округа учтены документы территориального планирования:

Генеральный план муниципального образования Левокумского муниципального округа Ставропольского края, утвержденный 16 февраля 2023 г. Советом Левокумского муниципального округа Ставропольского края: Решение № 303 «Об утверждении генерального плана Левокумского муниципального округа Ставропольского края».

1.6. Перспектива развития муниципального округа на срок реализации до 2040 года:

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- освоение новых площадок под жилищное строительство;

- наращивание темпов строительства жилья за счет индивидуального строительства;

- ликвидация ветхого, аварийного фонда;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков и их застройку.

Таблица 1.6. – Технико-экономические показатели генерального плана Левокумского муниципального округа на расчетный срок реализации - 2040 год.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Расчётный срок реализации генерального плана 2040 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории Левокумского муниципального округа, в том числе: | га | 468 720,00 |
| 1.1.1 | село Левокумское | га | 1495,29 |
| 1.1.2 | поселок Кумская Долина | га | 148,32 |
| 1.1.3 | село Бургун-Маджары | га | 157,09 |
| 1.1.4 | поселок Малосадовый | га | 40,01 |
| 1.1.5 | поселок Правокумский | га | 15,55 |
| 1.1.6 | село Величаевское | га | 607,59 |
| 1.1.7 | поселок Камышитовый | га | 2,86 |
| 1.1.8 | хутор Кочубей | га | 81,29 |
| 1.1.9 | хутор Термита | га | 28,05 |
| 1.1.10 | село Владимировка | га | 317,01 |
| 1.1.11 | поселок Степной | га | 106,74 |
| 1.1.12 | поселок Заря | га | 148,17 |
| 1.1.13 | хутор Первомайский | га | 29,44 |
| 1.1.14 | село Николо-Александровское | га | 660,6 |
| 1.1.15 | поселок Ленинский | га | 122,56 |
| 1.1.16 | поселок Новокумский | га | 227,51 |
| 1.1.17 | село Правокумское | га | 763,06 |
| 1.1.18 | село Приозерское | га | 333,97 |
| 1.1.19 | село Турксад | га | 197,46 |
| 1.1.20 | хутор Арбали | га | 43,08 |
| 1.1.21 | село Урожайное | га | 383 |
| 1.2 | Установленные функциональные зоны муниципального образования: |  |  |
| 1.2.1 | Жилая зона | га | 2725,32 |
| 1.2.2 | Общественно-деловая зона | га | 171,54 |
| 1.2.3 | Производственного и коммунально-складского назначения | га | 404,85 |
| 1.2.4 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 10,9 |
| 1.2.5 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 21,68 |
| 1.2.6 | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 398 562 |
| 1.2.7 | Зона сельскохозяйственного назначения | га | 23891 |
| 1.2.8 | Зона добычи полезных ископаемых | га | 18126 |
| 1.2.9 | Рекреационная зона | га | 137,9 |
| 1.2.10 | Зона улично-дорожной сети | га | 8,16 |
| 1.2.11 | Специального назначения | га | 11750,21 |
| 1.2.12 | Зона земель лесного фонда | га | 4609,97 |
| 1.2.13 | Зона водных объектов | га | 2725,32 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |
| 2.1 | Постоянное население | человек | 39977 |
| 2.1.1 | Левовокумский территориальный отдел Администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края (села Левокумское) | человек | 9815 |
| 2.1.2 | Урожайненский территориальный отдел Администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края (села Урожайное) | человек | 4179 |
| 2.1.3 | Заринский территориальный отдел Администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края (поселок Заря, хутор Первомайский) | человек | 1666 |
| 2.1.4 | Бургун-Маджарский территориальный отдел Администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края (село Бургун-Маджары, поселок Кумская Долина, поселок Малосадовый, поселок Правокумский) | человек | 2714 |
| 2.1.5 | Приозерский территориальный отдел Администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края (село Приозерское) | человек | 2429 |
| 2.1.6 | Турксадский территориальный отдел Администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края (село Турксад, хутор Арбали) | человек | 2213 |
| 2.1.7 | Величаевский территориальный отдел Администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края (село Величаевское) | человек | 5653 |
| 2.1.8 | Новокумский территориальный отдел Администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края (поселок Новокумский) | человек | 1876 |
| 2.1.9 | Владимировский территориальный отдел Администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края (село Владимировка) | человек | 2460 |
| 2.1.10 | Николо-Александровский территориальный отдел Администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края (село Николо-Александровское, поселок Ленинский) | человек | 2724 |
| 2.1.11 | Правокумский территориальный отдел Администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края (села Правокумское) | человек | 4244 |
| 2.2 | Плотность населения в границах населённых пунктов | чел. на га | 6,7 |

Таблица 1.6.1. - Показатели по степени благоустройства инженерной инфраструктурой жилищного фонда Левокумского МО

| № п/п | Показатели | Ед. изм | Всего по Левокумскому муниципальному округу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилых помещений | тыс. м2 | 823,87 |
|  |  | тыс. м2 |  |
| 2 | Общая площадь жилых помещений, оборудованная централизованной системой водоснабжения | тыс. м2 | 628,37 |
| 2.1 | Доля общей площади жилых помещений, оборудованных централизованной системой водоснабжения | % | 79 |
| 3 | Общая площадь жилых помещений, оборудованная централизованной системой водоотведения | тыс. м2 | 8,6 |
| 3.1 | Доля общей площади жилых помещений, оборудованных централизованной системой водоотведения | % | 1,1 |
| 4 | Общая площадь жилых помещений, оборудованная централизованной системой горячего водоснабжения | тыс. м2 | 0 |
| 4.1 | Доля общей площади жилых помещений, оборудованных централизованной системой горячего водоснабжения | % | 0 |

Собственником объектов водоснабжения и водоотведения является Ставропольский край.

В оперативном управлении Производственно-техническое Подразделение Нефтекумско-Левокумское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Восточный».

Зоны деятельности ресурсоснабжающей организаций определены в таблице 1.7.

Таблица 1.7. – Зоны деятельности гарантирующей организации.

| № п/п | Наименование гарантирующей организации | Зона деятельности гарантирующей организации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Производственно-техническое Подразделение Нефтекумско-Левокумское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Восточный» | Левокумский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края (села Левокумское) Урожайненский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края (села Урожайное) Заринский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края (поселок Заря, хутор Первомайский) Бургун-Маджарский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края (село Бургун-Маджары, поселок Кумская Долина, поселок Малосадовый, поселок Правокумский) Приозерский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края (село Приозерское) Турксадский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края (село Турксад, хутор Арбали) Величаевский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края (село Величаевское) Новокумский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края (поселок Новокумский) Владимировский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края (село Владимировка) Николо-Александровский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края (село Николо-Александровское, поселок Ленинский) Правокумский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края (села Правокумское) |

- II Схема водоснабжения

Раздел 1: Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования

1.1 описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны;

Системы водоснабжения муниципального образования Левокумского муниципального округа Ставропольского края представляет собой комплекс элементов, объединенных в общую структуру. В муниципальном образовании Левокумского муниципального округа определено 11 эксплуатационных зон водоснабжения.

Таблица 2.1.1.1. - Эксплуатационные зоны водоснабжения муниципального округа

| 1 | Левокумский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края (село Левокумское) |
| --- | --- |
| 2 | Урожайненский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края (село Урожайное) |
| 3 | Заринский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края (поселок Заря, хутор Первомайский) |
| 4 | Бургун-Маджарский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края (село Бургун-Маджары, поселок Кумская Долина, поселок Малосадовый, поселок Правокумский) |
| 5 | Приозерский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края (село Приозерское) |
| 6 | Турксадский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края (село Турксад, хутор Арбали) |
| 7 | Величаевский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края (село Величаевское) |
| 8 | Новокумский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края (поселок Новокумский) |
| 9 | Владимировский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края (село Владимировка) |
| 10 | Николо-Александровский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края (село Николо-Александровское, поселок Ленинский) |
| 11 | Правокумский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края (село Правокумское) |

Представлена в муниципальном образовании следующая схема водоснабжения:

артезианская скважина → водонапорная башня (резервуар чистой воды) → насосные станции → водопроводная сеть до потребителей муниципального округа.

Левокумский территориальный отдел Администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края (село Левокумское)

Основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения с. Левокумское Левокумского муниципального округа Ставропольского края являются артезианские скважины   подземного водозабора – 18 ед.

Качество воды по основным показателям удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества воды показывает:

-	содержание железа от 0,077 мг/куб. дм  (при норме 0,3 мг/л); - мутность 0,67 мг/куб. дм  (при норме 1,5 мг/куб.дм)  -жесткость 1.8 мг/куб. дм (при норме 7,0 мг/куб.дм).

Водоснабжение организовано от централизованных систем, включающих водозаборный узел (арт.скважина и водонакопители – водонапорные башни), насосные станции и водопроводные сети.

Характеристика существующих водозаборных узлов.

Централизованное водоснабжение в с. Левокумское осуществляет Производственно-техническое Подразделение Нефтекумско-Левокумское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Восточный».

Водозаборные сооружения состоят из артезианских скважин в количестве 18- ти ед. Таблица 2.1.1.2. - Артезианские скважины на территории с. Левокумское муниципального округа

| Наименование населенного пункта | № скважины по ГВК | Абс. отметка устья скважины Н,м. | Глубина скважины по паспорту Н, м. | Дебит Q, м./ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Левокумское | 1784 | 80 | 368 | 16 |
| с. Левокумское | 1775 | 80 | 365 | 10 |
| с. Левокумское | 1420 | 72 | 370 | 16 |
| с. Левокумское | 643 | 76 | 372 | 25 |
| с. Левокумское | 3113 | 80 | 340 | 7 |
| с. Левокумское | 2441 | 70 | 315 | 10 |
| с. Левокумское | 3122 | 80 | 270,3 | - |
| с. Левокумское | 3061 | 80 | 340 | - |
| с. Левокумское | 2750 | 80 | 280 | 10 |
| с. Левокумское | 2745 | 72 | 280 | 10 |
| с. Левокумское | 2739 | 72 | 280 | 10 |
| с. Левокумское | 2716 | 72 | 280 | 16 |
| с. Левокумское | 1285 | 50 | 273 | 7 |
| с. Левокумское | 1228 | 50 | 273 | 10 |
| с. Левокумское | 1 | 71,6 | 310 | 10 |
| с. Левокумское | 3102 | 60 | 261 | 10 |
| с. Левокумское | 2628 |  | 128 | - |
| с. Левокумское | 3036 | 72 | 220 | - |

Артезианские скважины оборудованы погружными насосами типа Электроагрегат Центробежный для воды (далее ЭЦВ) и FRS, которые через водонапорные башни подают воду напрямую в уличную водопроводную сеть, а также на насосные станции в водоёмы накопители.

Общая протяженность водопроводных сетей населенного пункта составляет 166,2 км. – питьевое водоснабжение и 60,009 км. – техническое водоснабжение.

Основная часть водопроводных сетей питьевого водоснабжения была проложена до 1980 г. Основная масса водопроводных сетей состоит из стальных, полиэтиленовых и асбестоцементных труб диаметром от 50 до 225 мм. Износ водопроводных сетей составляет 68 процентов. Водопроводные сети технического водоснабжения: диаметром от 25 до 800 мм. Технический износ в среднем – 44,6 процентов.

Потери воды в 2022 году составили 28 процентов.

Урожайненский территориальный отдел Администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края (село Урожайное)

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения с. Урожайное Левокумского муниципального округа Ставропольского края являются артезианские скважины подземного водозабора – 7 ед.

Качество воды по основным показателям удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества воды показывает: - содержание железа от 0,077 мг/куб. дм (при норме 0,3 мг/л); - мутность 0,67 мг/куб. дм (при норме 1,5 мг/куб.дм) -жесткость 1.8 мг/куб. дм (при норме 7,0 мг/куб.дм).

Водоснабжение организовано от централизованных систем, включающих водозаборный узел (арт.скважина и водонакопители – водонапорные башни), водопроводные сети.

Характеристика существующих водозаборных узлов.

Централизованное водоснабжение в с. Урожайное осуществляет Производственно-техническое Подразделение Нефтекумско-Левокумское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Восточный».

Водозаборные сооружения состоят из артезианских скважин в количестве 7-ми шт. Таблица 2.1.1.3. - Артезианские скважины на территории с. Урожайное муниципального округа

| Наименование населенного пункта | № скважины по ГВК | Абс. отметка устья скважины Н,м. | Глубина скважины по паспорту Н, м. | Дебит Q, м./ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Урожайное | 3124 | 50 | 257 | 16 |
| с. Урожайное | 2705 | 45 | 250 | 10 |
| с. Урожайное | 2479 | 50 | 258 | 4 |
| с. Урожайное | 2097 | 45 | 300 | 7 |
| с. Урожайное | 2505/1 | 50 | 334 | - |
| с. Урожайное | 2505/2 | 45 | 117,6 | - |
| с. Урожайное | 7956 | 45 | 262 | 4 |

Артезианские скважины оборудованы погружными насосами типа Электроагрегат Центробежный для воды (далее ЭЦВ) и 2 FRS, которые через водонапорные башни подают воду в уличную водопроводную сеть.

Общая протяженность водопроводных сетей населенного пункта составляет 32 км.

Основная часть водопроводных сетей была проложена до 1980 г. Основная масса водопроводных сетей состоит из стальных, полиэтиленовых и асбестоцементных труб диаметром от 76 до 100 мм. Износ водопроводных сетей составляет 60 процентов. Потери воды в 2022 году составили 25 процентов.

Заринский территориальный отдел Администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края

Основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения п. Заря Левокумского муниципального округа Ставропольского края являются подземные источники. Качество воды по основным показателям удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» содержание железа 0,3 мг/л, жесткость 7,2 мг/л (при норме 7,0 мг/л). Левокумский район относится к достаточно обеспеченным артезианскими источниками водоснабжения.

Системы централизованного водоснабжения развиты в достаточной степени и действуют на всей территории п.Заря Левокумского муниципального округа Ставропольского края.

Действующих станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории поселений нет.

Артезианские скважины подземного водозабора – 4 ед.

Таблица 2.1.1.4. - Артезианские скважины на территории п. Заря муниципального округа.

| Наименование населенного пункта | № скважины по ГВК | Абс. отметка устья скважины Н,м. | Глубина скважины по паспорту Н, м. | Дебит Q, м./ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Заря | 5856 | 70 | 260 | 10 |
| п. Заря | 2262 | 70 | 132,8 | 4 |
| п. Заря | 4223 | 70 | 250 | 4 |
| п. Заря | 2267 | 70 | 250 | 4 |

Централизованное водоснабжение на территории п. Заря Левокумского муниципального округа Ставропольского края осуществляет Производственно-техническое Подразделение Нефтекумско-Левокумское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Восточный».

Общая протяженность водопроводных сетей на территории поселений составляет 14,4 км.

Основная часть была проложена от 1970 г.  до 2000 г. Основная масса водопроводных сетей состоит из чугунных и стальных труб диаметром от 76 до 100 мм. Лишь небольшая часть составляют трубы ПВХ диаметра - 32 до 80 мм. Износ водопроводных сетей составляет около 46 процентов. Потери воды около 32 процента.

Возле каждой скважины установлена водонапорная башня Рожновского по 30 м. каждая. Скважины работают круглосуточно в полуавтоматическом режиме. Башни оборудованы уровневыми выключателями, которые через панель управления управляют насосами. Давление в сети на входе в башни составляет 2,0 атмосферы.

Бургун-Маджарский территориальный отдел Администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края

В настоящее время на территории Бургун — Маджарского территориального отдела Левокумского муниципального округа Ставропольского края имеется централизованные системы водоснабжения. Водоснабжение осуществляется из 11 артезианских скважин подземного водозабора: пос. Кумская Долина – 4 артезианские скважины; с. Бургун — Маджары - 5 арт. скважин; в посёлках Малосадовый и Правокумский по одной скважине.

Водоподготовка и водоочистка осуществляется на водозаборе. Потребителям подаётся вода в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние уличных водопроводных сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Из-за длительного срока эксплуатации и особенности грунта (просадочные грунты) водопроводные сети находятся в аварийном состоянии. Существующая линия центрального водопровода в селе Бургун-Маджары построена до 1980 года.

Водоснабжение организовано от централизованных систем, включающих водозаборный узел (арт.скважина и водонакопители - водонапорные башни), водопроводные сети.

Характеристика существующих водозаборных узлов.

Централизованное водоснабжение в Бургун - Маджарского территориального отдела осуществляет Производственно-техническое Подразделение Нефтекумско-Левокумское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Восточный».

Водозаборные сооружения состоят из артезианских скважин в количестве 11 ед. Таблица 2.1.1.5. - Артезианские скважины на территории Бургун — Маджарского территориального отдела муниципального округа.

| Наименование населенного пункта | № скважины по ГВК | Абс. отметка устья скважины Н,м. | Глубина скважины по паспорту Н, м. | Дебит Q, м./ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Бургун-Маджары | 5867/13967 | 90 | 320 | 6 |
| с. Бургун-Маджары | 2910 | 98 | 200 | 10 |
| с. Бургун-Маджары | 2919 | 98 | 250 | 12 |
| с. Бургун-Маджары | 4171/432 | 80 | 310 | 10 |
| с. Бургун-Маджары | 5863/6б-4а | 75 | 202,5 | - |
| п. Кумская Долина | 4172/384 | 80 | 309 | 10 |
| п. Кумская Долина | 3100 | 102,6 | 187 | 10 |
| п. Кумская Долина | 2867 | 108 | 223 | 7 |
| п. Кумская Долина | 2252/199 | 80 | 306,4 | - |
| п. Малосадовый | 79Д | 75 | 300 | 7 |
| п. Правокумский | 2276/293 | 80 | 148 | 7 |

Артезианские скважины оборудованы погружными насосами типа Электроагрегат Центробежный для воды (далее ЭЦВ), FRS и 1к, которые через водонапорные башни подают воду в уличную водопроводную сеть.

Общая протяженность водопроводных сетей населенного пункта составляет 19,929 км, кроме того, на обслуживании РСО находятся бесхозяйные сети – 5,151 км.

Основная часть водопроводных сетей была проложена до 1980 г. Основная масса водопроводных сетей состоит из чугунных, стальных, полиэтиленовых и асбестоцементных труб диаметром от 50 до 125 мм. Износ водопроводных сетей составляет 58,5 процента.

Потери воды составляют 45 процентов.

Приозерский территориальный отдел Администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края

В настоящее время на территории села Приозёрское Левокумского муниципального округа Ставропольского края имеется централизованная системы водоснабжения. Водоснабжение осуществляется из 3х артезианских скважин подземного водозабора.

Водоподготовка и водоочистка осуществляется на водозаборе. Потребителям подается вода в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние уличных водопроводных сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Из-за длительного срока эксплуатации и особенности грунта (просадочные грунты, подпочвенные воды), водопроводные сети находятся в аварийном состоянии. Существующая линия центрального водопровода в селе построена до 1980 года. Основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения с. Приозёрского Левокумского муниципального округа Ставропольского края являются артезианские скважины подземного водозабора – 3 ед. Качество воды по основным показателям удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества воды показывает: - содержание железа от 0,077 мг/куб. дм (при норме 0,3 мг/л); - мутность 0,67 мг/куб. дм (при норме 1,5 мг/куб.дм) -жесткость 1.8 мг/куб. дм (при норме 7,0 мг/куб.дм).

Водоснабжение организовано от централизованных систем, включающих водозаборный узел (арт.скважина и водонакопители – водонапорные башни), водопроводные сети.

Характеристика существующих водозаборных узлов.

Централизованное водоснабжениее в с. Приозёрское занимается Производственно-техническое Подразделение Нефтекумско-Левокумское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Восточный»

Водозаборные сооружения состоят из артезианских скважин в количестве 3-шт.

Таблица 2.1.1.6. - Артезианские скважины на территории села Приозерское.

| Наименование населенного пункта | № скважины по ГВК | Абс. отметка устья скважины Н,м. | Глубина скважины по паспорту Н, м. | Дебит Q, м./ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Приозерское | 2381 | 60 | 227 | 16 |
| с. Приозерское | 1663 | 40 | 230 | 16 |
| с. Приозерское | 1756 | 40 | 228 | 3 |

Артезианские скважины оборудованы погружными насосами типа Электроагрегат Центробежный для воды (далее ЭЦВ), которые через водонапорные башни подают воду в уличную водопроводную сеть.

Общая протяженность водопроводных сетей населенного пункта составляет 19,5 км.

Основная часть водопроводных сетей была проложена до 1980 г. Основная масса водопроводных сетей состоит из стальных, полиэтиленовых и асбестоцементных труб диаметром от 76 до 100 мм. Износ водопроводных сетей составляет 78 процентов. Потери воды - 43 процента.

Турксадский территориальный отдел Администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края

В настоящее время на территории села Турксад Левокумского муниципального округа Ставропольского края имеется централизованная системы водоснабжения. Водоснабжение осуществляется из 4- х артезианских скважин подземного водозабора.

Водоподготовка и водоочистка осуществляется на водозаборе. Потребителям подается вода в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние уличных водопроводных сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Из-за длительного срока эксплуатации и особенности грунта, (просадочные грунты, подпочвенные воды) водопроводные сети находятся в аварийном состоянии. Существующая линия центрального водопровода в селе построена до 1980 года.

Качество воды по основным показателям удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества воды показывает:

-	содержание железа от 0,077 мг/куб. дм (при норме 0,3 мг/л);

-	мутность 0,67 мг/куб. дм (при норме 1,5 мг/куб.дм)

-жесткость 1.8 мг/куб. дм (при норме 7,0 мг/куб.дм).

Водоснабжение организовано от централизованных систем, включающих водозаборный узел (арт.скважина и водонакопители - водонапорные башни), водопроводные сети.

Характеристика существующих водозаборных узлов.

Централизованное водоснабжение в с. Турксад осуществляет Производственно-техническое Подразделение Нефтекумско-Левокумское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Восточный».

Водозаборные сооружения состоят из артезианских скважин в количестве 4 ед.

Таблица 2.1.1.7. - Артезианские скважины на территории села Турксад.

| Наименование населенного пункта | № скважины по ГВК | Абс. отметка устья скважины Н,м. | Глубина скважины по паспорту Н, м. | Дебит Q, м./ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Турксад | 2832 | 40 | 227 | 10 |
| с. Турксад | 2783 | 45 | 249 | 7 |
| с. Турксад | 1193 | 40 | 250 | 4 |
| с. Турксад | 260 | 45 | 570 | 4 |

Артезианские скважины оборудованы погружными насосами типа Электроагрегат Центробежный для воды (далее ЭЦВ) которые через водонапорные башни подают воду в уличную водопроводную сеть.

Общая протяженность водопроводных сетей населенного пункта составляет 31,0 км.

Основная часть водопроводных сетей была проложена до 1980 г. Основная масса водопроводных сетей состоит из стальных, полиэтиленовых и асбестоцементных труб диаметром от 76 до 100 мм. Износ водопроводных сетей составляет 53 процента. Потери воды составляют 38 процентов.

Износ водопровода на некоторых участках составляет близким к 100 процентам.

Величаевский территориальный отдел Администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края

Источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения села Величаевское Левокумского муниципального округа Ставропольского края являются артезианские скважины   подземного водозабора – 9 ед.

Качество воды по основным показателям удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества воды показывает:

-	содержание железа от 0,077 мг/куб. дм  (при норме 0,3 мг/л); - мутность 0,67 мг/куб. дм  (при норме 1,5 мг/куб.дм)  -жесткость 1.8 мг/куб. дм (при норме 7,0 мг/куб.дм).

Водоснабжение организовано от централизованных систем, включающих водозаборный узел (арт.скважина и водонакопители – водонапорные башни), водопроводные сети.

Характеристика существующих водозаборных узлов.

Централизованное водоснабжение в с. Величаевское осуществляет Производственно-техническое Подразделение Нефтекумско-Левокумское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Восточный».

Водозаборные сооружения состоят из артезианских скважин в количестве 9 -ми ед. Таблица 2.1.1.8. - Артезианские скважины на территории села Величаевское.

| Наименование населенного пункта | № скважины по ГВК | Абс. отметка устья скважины Н,м. | Глубина скважины по паспорту Н, м. | Дебит Q, м./ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Величаевское | 1922 | 30 | 216 | 4 |
| с. Величаевское | 2700 | 31 | 260 | 10 |
| с. Величаевское | 2370 | 31 | 252 | 7 |
| с. Величаевское | 3134 | 32 | 247 | 4 |
| с. Величаевское | 1928 | 30 | 258 | - |
| с. Величаевское | 2820 | 36 | 270 | - |
| с. Величаевское | 3137 | 30 | 241 | 7 |
| с. Величаевское | 2940 | 30 | 240 | - |
| с. Величаевское | 3135 | 30 | 240 | 7 |

Артезианские скважины оборудованы погружными насосами типа Электроагрегат Центробежный для воды (далее ЭЦВ) которые через водонапорные башни подают воду в уличную водопроводную сеть.

Общая протяженность водопроводных сетей населенного пункта составляет 44,7 км.

Основная часть водопроводных сетей была проложена до 1980 г. Основная масса водопроводных сетей состоит из стальных, полиэтиленовых и асбестоцементных труб диаметром от 76 до 100 мм. Износ водопроводных сетей составляет 63 процента. Потери воды составляют 30 процентов.

Износ водопровода на некоторых участках составляет близким к 100 процентам.

Новокумский территориальный отдел Администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края

Источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения п. Новокумский Левокумского муниципального округа Ставропольского края являются пять артезианских скважин подземного водозабора и насосная станция второго подъёма воды. Качество воды по основным показателям удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества воды показывает:

- содержание железа от 0,24 мг/куб. дм  (при норме 0,3 мг/л);

- мутность 0,79 мг/куб. дм  (при норме 1,5 мг/куб.дм)

-жесткость 3,11 мг/куб. дм (при норме 7,0 мг/куб.дм).

Водоснабжение организовано от артезианских скважин, включающих водозаборный узел (артезианская скважина) и водопроводные сети.

Характеристика существующих водозаборных узлов.

Водоснабжение п. Новокумский осуществляется по подводящему водоводу от 1-ой артезианской скважины, расположенной в 2,5 км на восток от посёлка и 4-х артезианских скважин, расположенных на территории посёлка.

Вода из двух скважин подаётся в водонакопительные резервуары (объём 2 по 100 м3) расположенных на территории насосной станции посёлка.  Из резервуаров, вода центробежными насосами подаётся в уличную водопроводную сеть. Три артезианские скважины, при помощи погружных насосов типа ЭЦВ, через водонапорные башни, подают воду непосредственно в уличную водопроводную сеть.

Централизованное водоснабжение в п. Новокумский осуществляет Производственно-техническое Подразделение Нефтекумско-Левокумское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Восточный».

Таблица 2.1.1.9. - Артезианские скважины на территории села Величаевское.

| Наименование населенного пункта | № скважины по ГВК | Абс. отметка устья скважины Н,м. | Глубина скважины по паспорту Н, м. | Дебит Q, м./ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Новокумский | 2172 | 60 | 165 | 8 |
| п. Новокумский | 2195 | 58 | 356 | - |
| п. Новокумский | 2169 | 60 | 355 | 16 |
| п. Новокумский | 20387 | 61 | 450 | 8 |
| п. Новокумский | 31347 | 60 | 415 | 14 |

Общая протяженность водопроводных сетей населенного пункта составляет 19 км.

Основная часть водопроводных сетей была проложена до 1987 г.

Основная масса водопроводных сетей состоит из стальных, полиэтиленовых и асбестоцементных труб диаметром от 76 до 100 мм. Износ водопроводных сетей составляет более 48 процентов. Потери воды составляют 22 процента.

Владимировский территориальный отдел Администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края

В настоящее время на территории Владимирского территориального отдела Левокумского муниципального округа Ставропольского края имеется централизованная система водоснабжения и частично водоотведения. Водоснабжение централизовано осуществляется в двух населенных пунктах (Владимировка, Степной) из четырех скважин подачей в сеть потребителям через водонапорную башню. В пределах этого участка эксплуатируются 4 самостоятельных артезианских скважин и насосная станция. Участки существующих скважин имеют благоприятное санитарное состояние. При этом существующие границы лицензионных участков и размеры земельных участков (в постоянном, бессрочном пользовании) - 4,83 га, обеспечивают возможность организации зон санитарной охраны водозаборов.

Схема водопровода села Владимировка.

Водоподготовка и водоочистка на территории с. Владимировка производится путем предварительной хлорирования, основные показатели качества воды соответствует требованиям	СанПиН 2.1.3684-21 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды	централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние сетей и сооружений обеспечивает предъявляемые к ним требования частично, так как часть центрального водопровода находится в ветхом состоянии из-за длительного срока эксплуатации.

Источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Владимировского территориального отдела являются подземные источники. Качество воды по основным показателям удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» содержание железа 0,3 мг/л, жесткость 7,2 мг/л (при норме 7,0 мг/л).

Системы централизованного водоснабжения развиты в достаточной степени и действуют на всей территории Владимировского территориального отдела.

Действующих станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории поселений нет.

Централизованное водоснабжение на территории Владимировского территориального отдела осуществляет Производственно-техническое Подразделение Нефтекумско-Левокумское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Восточный».

Общая протяженность водопроводных сетей на территории поселений составляет 14,5 км.

Основная часть была проложена от 1970 г. до 2000 г. Основная масса водопроводных сетей состоит из чугунных и стальных труб диаметром от 76 до 100 мм Износ водопроводных сетей составляет около 45 процентов. Потери воды - 22 процента.

В с. Владимировка от каждой скважины проложен магистральный водопровод на центральную насосную станцию. Скважины работают круглосуточно. На насосной станции имеется резервуар, из которого вода подается на башню насосами. Давление в сети на входе из башни составляет 2,0 атмосферы.

Таблица 2.1.1.10. - Артезианские скважины на территории села Владимировка.

| Наименование населенного пункта | № скважины по ГВК | Абс. отметка устья скважины Н,м. | Глубина скважины по паспорту Н, м. | Дебит Q, м./ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Владимировка | 2064 | 65 | 173 | 100 |
| с. Владимировка | 5835 | 70 | 361 |  |
| с. Владимировка | 5892 | 68 | 360 |  |
| с. Владимировка | 5895 | 70 | 360 |  |

Николо-Александровский территориальный отдел Администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края

В настоящее время на территории Николо-Александровского территориального отдела Левокумского муниципального округа Ставропольского края имеется централизованная системы водоснабжения.

Водоснабжение осуществляется из 4-х артезианских скважин подземного водозабора с. Николо-Александровское и 1 артезианской скважины п. Ленинский.

Водоподготовка и водоочистка осуществляется на водозаборе. Потребителям подается вода в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние уличных водопроводных сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Из-за длительного срока эксплуатации и особенности грунта (просадочные грунты, подпочвенные воды) водопроводные сети находятся е аварийном состоянии. Существующая линия центрального водопровода в селе построена до 1980 года.

Источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения с. Николо-Александровского являются артезианские скважины подземного водозабора - 4 шт.

Качество воды по основным показателям удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества воды показывает:

-	содержание железа от 0,077 мг/куб. дм (при норме 0,3 мг/л);

-	мутность 0,67 мг/куб. дм (при норме 1,5 мг/куб.дм)

-жесткость 1.8 мг/куб. дм (при норме 7,0 мг/куб.дм).

Водоснабжение организовано от централизованных систем, включающих водозаборный узел (арт.скважина и водонакопители - водонапорные башни и водонакопительные резервуары), водопроводные сети;

Характеристика существующих водозаборных узлов.

Водозаборные сооружения состоят из артезианских скважин в количестве 4-ед.

Таблица 2.1.1.11. - Артезианские скважины на территории села Николо-Александровское.

| Наименование населенного пункта | № скважины по ГВК | Абс. отметка устья скважины Н,м. | Глубина скважины по паспорту Н, м. | Дебит Q, м./ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Николо-Александровское | 2830 | 85 | 265 | 16 |
| с. Николо-Александровское | 2926 | 85 | 305 | 16 |
| с. Николо-Александровское | 2801 | 85 | 263 | 16 |
| с. Николо-Александровское | 2357 | 85 | 330 | 10 |

Источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения п. Ленинский является артезианские скважины подземного водозабора - 1 ед.

Качество воды по основным показателям удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества воды показывает:

-	содержание железа от 0,077 мг/куб. дм (при норме 0,3 мг/л);

-	мутность 0,67 мг/куб. дм (при норме 1,5 мг/куб.дм)

-жесткость 1.8 мг/куб. дм (при норме 7,0 мг/куб.дм).

Характеристика существующих водозаборных узлов.

Водозаборные сооружения состоят из артезианских скважин в количестве 1-ед.

Таблица 2.1.1.12. - Артезианские скважины на территории поселка Ленинский.

| Наименование населенного пункта | № скважины по ГВК | Абс. отметка устья скважины Н,м. | Глубина скважины по паспорту Н, м. | Дебит Q, м./ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Ленинский | 1686 | 115 | 283 | 10 |

Артезианские скважины на территории Николо-Александровского территориального образования оборудованы погружными насосами типа ЭЦВ, которые через водонапорные башни подают воду в уличную водопроводную сеть.

Протяженность водопроводных сетей с. Николо-Александровское составляет 19,5 км. Протяженность сетей п. Ленинский – 5,703 км.

Основная часть водопроводных сетей была проложена до 1980 г. Основная масса водопроводных сетей состоит из стальных, полиэтиленовых и асбестоцементных труб диаметром от 100 до 265 мм. Износ водопроводных сетей составляет 47 процентов. Потери воды составляют 44 процента.

Централизованное водоснабжение в с. Николо-Александровское и п. Ленинский осуществляет Производственно-техническое Подразделение Нефтекумско-Левокумское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Восточный».

Правокумский территориальный отдел Администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края

Источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения села Правокумское Левокумского муниципального округа Ставропольского края являются артезианские скважины подземного водозабора – 7 ед.

Качество воды по основным показателям удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества воды показывает:

-	содержание железа от 0,077 мг/куб. дм (при норме 0,3 мг/л);

-	мутность 0,67 мг/куб. дм (при норме 1,5 мг/куб.дм)

-жесткость 1.8 мг/куб. дм (при норме 7,0 мг/куб.дм).

Водоснабжение организовано от централизованных систем, включающих водозаборный узел (арт.скважина и водонакопители - водонапорные башни), водопроводные сети.

Централизованное водоснабжение в с. Правокумское осуществляет Производственно-техническое Подразделение Нефтекумско-Левокумское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Восточный».

Характеристика существующих водозаборных узлов.

Водозаборные сооружения состоят из артезианских скважин в количестве 7-ми ед. Таблица 2.1.1.13. - Артезианские скважины на территории села Правокумское.

| Наименование населенного пункта | № скважины по ГВК | Абс. отметка устья скважины Н,м. | Глубина скважины по паспорту Н, м. | Дебит Q, м./ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Правокумское | 2133 | 86 | 211 | 16 |
| с. Правокумское | 2671 | 76 | 220 | 16 |
| с. Правокумское | 2118 | 110 | 235 | 10 |
| с. Правокумское | 4234 | 109 | 221 | 10 |
| с. Правокумское | 3051 | 138 | 225 | 10 |
| с. Правокумское | 2989 | 132 | 226 | 16 |
| с. Правокумское | 2990 | 128 | 270 | 25 |

Артезианские скважины оборудованы погружными насосами типа Электроагрегат Центробежный для воды (далее ЭЦВ) и 2 FRS, которые через водонапорные башни подают воду в уличную водопроводную сеть.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 83 км.

Основная часть водопроводных сетей была проложена до 1980 г. Основная масса водопроводных сетей состоит из стальных, полиэтиленовых и асбестоцементных труб диаметром от 50 до 150 мм. Износ составляют свыше 71 процента.

Износ водопровода на некоторых участках составляет близким к 100 процентам.

1.2. описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения;

В настоящее время не все населенные пункты Левокумского муниципального округа охвачены централизованным водоснабжением.

Таблица 2.1.2. - Населенные пункты Левокумского муниципального округа, неохваченные централизованным водоснабжением.

| Наименование территориального управления | Населенные пункты, входящие в территориальное управление |
| --- | --- |
| Величаевский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края | поселок Камышитовый |
|  | хутор Кочубей |
|  | хутор Термита |
| Владимировский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края | поселок Степной |
| Заринский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края | хутор Первомайский |
| Турксадский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края | хутор Арбали |

Подача воды населению, которое не охвачено системами централизованного водоснабжения осуществляется колодцами и колонками, которые находятся на территориях домовладений. Это создает трудности в обеспечении населения водой, ухудшает их бытовые условия.

1.3 описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;

В настоящее время система водоснабжения Левокумского муниципального округа представлена следующими централизованными зонами, представленными в таблице 2.1.3.1.

Таблица 2.1.3.1. - Перечень централизованных зон водоснабжения муниципального округа

|  | Наименование населенного пункта | Наименование ресурсоснабжающей организации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Левовокумский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края (села Левокумское) | Производственно-техническое Подразделение Нефтекумско-Левокумское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Восточный» |
| 2 | Урожайненский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края (села Урожайное) | Производственно-техническое Подразделение Нефтекумско-Левокумское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Восточный» |
| 3 | Заринский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края (поселок Заря, хутор Первомайский) | Производственно-техническое Подразделение Нефтекумско-Левокумское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Восточный» |
| 4 | Бургун-Маджарский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края (село Бургун-Маджары, поселок Кумская Долина, поселок Малосадовый, поселок Правокумский) | Производственно-техническое Подразделение Нефтекумско-Левокумское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Восточный»; ООО «Надежда» |
| 5 | Приозерский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края (село Приозерское) | Производственно-техническое Подразделение Нефтекумско-Левокумское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Восточный» |
| 6 | Турксадский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края (село Турксад, хутор Арбали) | Производственно-техническое Подразделение Нефтекумско-Левокумское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Восточный» |
| 7 | Величаевский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края (село Величаевское) | Производственно-техническое Подразделение Нефтекумско-Левокумское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Восточный» |
| 8 | Новокумский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края (поселок Новокумский) | Производственно-техническое Подразделение Нефтекумско-Левокумское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Восточный» |
| 9 | Владимировский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края (село Владимировка) | Производственно-техническое Подразделение Нефтекумско-Левокумское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Восточный» |
| 10 | Николо-Александровский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края (село Николо-Александровское, поселок Ленинский) | Производственно-техническое Подразделение Нефтекумско-Левокумское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Восточный» |
| 11 | Правокумский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края (села Правокумское) | Производственно-техническое Подразделение Нефтекумско-Левокумское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Восточный» |

1.4 описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения;

Результаты технического обследования централизованной системы водоснабжения.

Левокумский территориальный отдел Администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края

1.	Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов (18-ю артезианскими скважинами подземного водозабора), размещенных на территории муниципального образования села Левокумского

2.	Источником водоснабжения являются подземные воды.

3.	Вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа, жесткости и мутности.

4.	Станции водоочистки и водоподготовки в селе Левокумское Левокумского муниципального округа отсутствуют.

5.	Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1980 года, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов - полиэтилен.

Урожайненский территориальный отдел Администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края

1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов (7-ми артезианских скважин подземного водозабора), размещенных на территории села Урожайного.

2. Источником водоснабжения являются подземные воды.

3. Вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа, жесткости и мутности.

4. Станции водоочистки и водоподготовки в селе Урожайное Левокумского муниципального округа отсутствуют.

5. Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1980 года, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов - полиэтилен.

Заринский территориальный отдел Администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края

1.	Источником водоснабжения на территории Заринского территориального отдела Левокумского муниципального округа Ставропольского края являются артезианские и частично грунтовые воды.

2.	Артезианская вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа, жесткости и мутности.

3.	Станции водоподготовки на территории Заринского территориального отдела Левокумского муниципального округа Ставропольского края отсутствуют.

4.	Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1980 года, имеет неудовлетворительное состояние (20,8 % от общего количества магистрального трубопровода) и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

Бургун-Маджарский территориальный отдел Администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края

1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов (11-ми артезианских скважин подземного; водозабора), размещенных на территории Бургун-Маджарского территориального отдела

2.	Источником водоснабжения являются подземные воды.

3.	Вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа, жесткости и мутности.

4.	Станции водоочистки и водоподготовки в Бургун-Маджарского территориального отдела Левокумского муниципального округа отсутствуют.

5.	Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1980 года,

имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов - полиэтилен.

Приозерский территориальный отдел Администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края

1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов (3-ми артезианских скважин подземного водозабора), размещенных на территории села Приозёрского;

2.	Источником водоснабжения являются подземные воды.

3.	Вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа, жесткости и мутности.

4.	Станции водоочистки и водоподготовки в села Приозёрского Левокумского муниципального округа отсутствуют.

5.	Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1980 года, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов - полиэтилен.

Турксадский территориальный отдел Администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края

1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов (4 артезианских скважин подземного водозабора), размещенных на территории села Турксад

2.	Источником водоснабжения являются подземные воды.

3.	Вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа, жесткости и мутности.

4.	Станции водоочистки и водоподготовки в села Турксад Левокумского муниципального округа отсутствуют.

5.	Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1980 года, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов - полиэтилен.

Величаевский территориальный отдел Администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края

1.	Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов (9-ти артезианских скважин подземного водозабора), размещенных на территории Величаевского территориального отдела

2.	Источником водоснабжения являются подземные воды.

3.	Вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа, жесткости и мутности.

4.	Станции водоочистки и водоподготовки в Величаевского территориального отдела Левокумского муниципального округа отсутствуют.

5.	Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1980 года, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов - полиэтилен.

Новокумский территориальный отдел Администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края

1. Отбор воды осуществляется с помощью пяти артезианских скважин подземного водозабора, размещенных на территории земель сельхоз. назначения ЗАО «Левокумское».

2. Источником водоснабжения посёлка являются подземные воды.

3. Вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества по содержанию железа, жесткости и мутности».

4. Станции водоподготовки в посёлка Новокумского Левокумского муниципального округа отсутствуют.

5. Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1987 года, имеет технический износ 48%.

Владимировский территориальный отдел Администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края

1. Источником водоснабжения на территории Владимировского территориального отдела Левокумского муниципального округа являются артезианские и частично грунтовые воды.

2.	Артезианская вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа, жесткости и мутности.

3.	Станции водоподготовки на территории Владимировского территориального отдела Левокумского муниципального округа отсутствуют.

4.	Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1980 года, имеет удовлетворительное состояние – технический износ составляет 45%.

Николо-Александровский территориальный отдел Администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края

1.	Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов (4-мя артезианскими скважинами подземного водозабора с. Николо-Александровское и 1 артезианской скважины п. Ленинский), размещенных на территории Николо- Александровского территориального отдела;

2.	Источником водоснабжения являются подземные воды.

3.	Вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа, жесткости и мутности.

4.	Станции водоочистки и водоподготовки в Николо-Александровского территориального отдела Левокумского муниципального округа отсутствуют.

5.	Протяженность водопроводных сетей с. Николо-Александровское составляет 19,5 км. Протяженность сетей п.Ленинский – 5,703 км. Водопроводная сеть на территории населенных пунктов, проложенная до 1980 года, имеет удовлетворительное состояние, технический износ составляет 47%.

Правокумский территориальный отдел Администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края

1.	Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов (7-ми артезианских скважин подземного водозабора), размещенных на территории села Правокумского.

2.	Источником водоснабжения являются подземные воды.

3.	Вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа, жесткости и мутности.

4.	Станции водоочистки и водоподготовки в села Правокумского Левокумского муниципального округа отсутствуют.

5.	Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1980 года, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов - полиэтилен.

Таблица 2.1.4. – Общие сведения системы водоснабжения Левокумского муниципального округа.

| № п/п | Наименование населенного пункта | № скважины по ГВК | Абс. отметка устья скважины | Глубина скважины по паспорту | Год бурения /год ремонта | Установленная производительность, м3/сут. | Фактическая производительность, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Левокумское | 1784 | 80 | 368 | 1969 | 25 | 16 |
| 2 | с. Левокумское | 1775 | 80 | 365 | 1969 | 16 | 10 |
| 3 | с. Левокумское | 1420 | 72 | 370 | 1966 | 25 | 16 |
| 4 | с. Левокумское | 643 | 76 | 372 | 1958 | 50 | 25 |
| 5 | с. Левокумское | 3113 | 80 | 340 | 2000 | 25 | 6,5 |
| 6 | с. Левокумское | 2441 | 70 | 315 | 1977 | 16 | 10 |
| 7 | с. Левокумское | 3122 | 80 | 270,3 | 2000 | - | - |
| 8 | с. Левокумское | 3061 | 80 | 340 | 1993 | - | - |
| 9 | с. Левокумское | 2750 | 80 | 280 | 1985 | 16 | 10 |
| 10 | с. Левокумское | 2745 | 72 | 280 | 1985 | 16 | 10 |
| 11 | с. Левокумское | 2739 | 72 | 280 | 1985 | 16 | 10 |
| 12 | с. Левокумское | 2716 | 72 | 280 | 1985 | 25 | 16 |
| 13 | с. Левокумское | 1285 | 50 | 273 | 1965 | 10 | 6,5 |
| 14 | с. Левокумское | 1228 | 50 | 273 | 1960 | 16 | 10 |
| 15 | с. Левокумское | 1 | 71,6 | 310 | 2002 | 16 | 10 |
| 16 | с. Левокумское | 3102 | 60 | 261 | 1997 | 25 | 10 |
| 17 | с. Левокумское | 2628 |  | 128 | 1982 | - | - |
| 18 | с. Левокумское | 3036 | 72 | 220 | 2018 | 16 | - |
| 19 | с. Правокумское | 2133 | 86 | 211 | 1972 | 25 | 16 |
| 20 | с. Правокумское | 2671 | 76 | 220 | 1983 | 25 | 16 |
| 21 | с. Правокумское | 2118 | 110 | 235 | 1977 | 16 | 10 |
| 22 | с. Правокумское | 4234 | 109 | 221 | 1964 | 16 | 10 |
| 23 | с. Правокумское | 3051 | 138 | 225 | 1992 | 16 | 10 |
| 24 | с. Правокумское | 2989 | 132 | 226 | 1990 | 25 | 16 |
| 25 | с. Правокумское | 2990 | 128 | 270 | 1990 | 50 | 25 |
| 26 | с. Урожайное | 3124 | 50 | 257 | 2000 | 25 | 16 |
| 27 | с. Урожайное | 2705 | 45 | 250 | 1984 | 16 | 10 |
| 28 | с. Урожайное | 2479 | 50 | 258 | 1978 | 10 | 4 |
| 29 | с. Урожайное | 2097 | 45 | 300 | 1992 | 10 | 6,5 |
| 30 | с. Урожайное | 2505/1 | 50 | 334 | 1995 | - | - |
| 31 | с. Урожайное | 2505/2 | 45 | 117,6 | 2000 | - | - |
| 32 | с. Урожайное | 7956 | 45 | 262 | 1992 | - | - |
| 33 | с. Величаевское | 1922 | 30 | 216 | 1940 | 10 | 4 |
| 34 | с. Величаевское | 2700 | 31 | 260 | 1967 | 16 | 10 |
| 35 | с. Величаевское | 2370 | 31 | 252 | 1954 | 10 | 6,5 |
| 36 | с. Величаевское | 3134 | 32 | 247 | 2001 | 10 | 4 |
| 37 | с. Величаевское | 1928 | 30 | 258 | 1959 | - | - |
| 38 | с. Величаевское | 2820 | 36 | 270 | 1986 | - | - |
| 39 | с. Величаевское | 3137 | 30 | 241 | 2001 | 10 | 6,5 |
| 40 | с. Величаевское | 2940 | 30 | 240 | 1972 | - | - |
| 41 | с. Величаевское | 3135 | 30 | 240 | 2001 | 10 | 6,5 |
| 42 | с. Приозерское | 2381 | 60 | 227 | 1976 | 25 | 16 |
| 43 | с. Приозерское | 1663 | 40 | 230 | 1968 | 25 | 16 |
| 44 | с. Приозерское | 1756 | 40 | 228 | 1969 | 10 | 2,5 |
| 45 | с. Владимировка | 2064 | 65 | 173 | 1909 | 10 | 7,5 |
| 46 | с. Владимировка | 5835 | 70 | 361 | 1973 | 10 | 7,5 |
| 47 | с. Владимировка | 5892 | 68 | 360 | 1977 | 10 | 7,5 |
| 48 | с. Владимировка | 5895 | 70 | 360 | 1977 | 16 | 7,5 |
| 49 | с. Турксад | 2832 | 40 | 227 | 1987 | 16 | 10 |
| 50 | с. Турксад | 2783 | 45 | 249 | 1986 | 25 | 6,5 |
| 51 | с. Турксад | 1193 | 40 | 250 | 1970 | 10 | 4 |
| 52 | с. Турксад | 260 | 45 | 570 | 1958 | 10 | 4 |
| 53 | п. Заря | 5856 | 70 | 260 | 1974 | 16 | 10 |
| 54 | п. Заря | 2262 | 70 | 132,8 | 1947 | 10 | 4 |
| 55 | п. Заря | 4223 | 70 | 250 | 1972 | 10 | 4 |
| 56 | п. Заря | 2267 | 70 | 250 | 1974 | 10 | 4 |
| 57 | п. Новокумский | 2172 | 60 | 165 | 2006 | 10 | 6,5 |
| 58 | п. Новокумский | 2195 | 58 | 356 | 1958 | - | - |
| 59 | п. Новокумский | 2169 | 60 | 355 | 1957 | 16 | 10 |
| 60 | п. Новокумский | 20387 | 61 | 450 | 1969 | 10 | 4 |
| 61 | п. Новокумский | 31347 | 60 | 415 | 1974 | 25 | 10 |
| 62 | с. Бургун-Маджары | 5867/13967 | 90 | 320 | 2000 | 10 | 6,5 |
| 63 | с. Бургун-Маджары | 2910 | 98 | 200 | 1989 | 16 | 10 |
| 64 | с. Бургун-Маджары | 2919 | 98 | 250 | 1989 | 16 | 10 |
| 65 | с. Бургун-Маджары | 4171/432 | 80 | 310 | 1954 | 25 | 20 |
| 66 | с. Бургун-Маджары | 5863/6б-4а | 75 | 202,5 | 1954 | - | - |
| 67 | п. Кумская Долина | 4172/384 | 80 | 309 | 2000 | 25 | 20 |
| 68 | п. Кумская Долина | 3100 | 102,6 | 187 | 1997 | 25 | 10 |
| 69 | п. Кумская Долина | 2867 | 108 | 223 | 1988 | 40 | 6,5 |
| 70 | п. Кумская Долина | 2252/199 | 80 | 306,4 | 1959 | - | - |
| 71 | п. Малосадовый | 79Д | 75 | 300 | 1978 | 10 | 6,5 |
| 72 | п. Правокумский | 2276/293 | 80 | 148 | 1954 | 10 | 6,5 |
| 73 | с. Николо-Александровское | 2830 | 85 | 265 | 1988 | 16 | 16 |
| 74 | с. Николо-Александровское | 2926 | 85 | 305 | 1989 | 16 | 4 |
| 75 | с. Николо-Александровское | 2801 | 85 | 263 | 1987 | 25 | 16 |
| 76 | с. Николо-Александровское | 2357 | 85 | 330 | 1975 | 16 | 10 |
| 77 | п. Ленинский | 1686 | 115 | 283 | 1935 | 16 | 10 |

1.4.1 описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений;

Состояние существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений:

Износ водопроводных сетей (кроме полиэтиленовых) составляет в среднем по муниципальному образованию составляют 58 процентов. Потери воды за 2022 год составили 35 процентов.

В муниципальном округе выявлены общие проблемы состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений:

- Длительная эксплуатация водопроводов, изготовленных из некорродирующих материалов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды. Потери составляют 35 процентов.

- Требуется замена стальных водопроводов на трубы из некорродирующих материалов и выдерживающие сдвиг просадочных грунтов.

- Требуется оборудование системы водоснабжения датчиками давления и датчиками уровня.

- Водозаборные узлы (артезианские скважины) требуют реконструкции и капитального ремонта.

- Приведение в нормативное состояние водопроводных колодцев, запорной арматуры.

- Дооборудовать задвижками водопроводную сеть на территории поселений.

- Необходима замена водонапорных башен Рожновского и установка новых.

- Для приведения в соответствии с нормативами качества питьевой воды необходимо установить пять мини установок по очистке и обеззараживанию воды на артезианских скважинах.

Площадь участка водозабора в границах лицензионного отвода совпадает с границами первого пояса Зоны Санитарной Охраны (далее ЗСО).

В соответствие с лицензионным соглашением к лицензии на пользование недрами установлены пояса зоны санитарной охраны.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 до 50 метров от крайних скважин.

В первом поясе ЗСО:

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена постоянным наблюдением;

- запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водозабора и водопроводных сооружений, в том числе, жилых и хозяйственных зданий, прокладка трубопроводов различного назначения, проживание людей (в том числе, работающих на водозаборе), а также применение ядохимикатов и удобрений.

Граница второго и третьего поясов

При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

- типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);

- величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;

- гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что если за их пределами в зону аэрации или непосредственно в водоносный горизонт поступят загрязняющие вещества (бактериологические и химические), то они не достигнут забора за время выживаемости бактерий (второй пояс) или за время эксплуатации забора (третий пояс).

Основным параметром, определяющим расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору. При определении границ второго пояса, принимается по таблице 1 СанПиН 2.1.4.1110-02.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного.

Во втором поясе ЗСО:

- запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, сооружений подземной фильтрации, животноводческих и птицеводческих предприятий, а также других сельскохозяйственных объектов, применение удобрений и ядохимикатов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

Во втором и третьем поясах ЗСО:

- Ликвидируются все бездействующие скважины, представляющие опасность в отношении возможности загрязнения водоносного горизонта;

- ограничивается бурение новых скважин и любое новое строительство при обязательном согласовании с местными органами санитарно-эпидемиологической службы, органами геологического контроля и органами по регулированию использования и охране вод;

- запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр, которые могут привести к загрязнению водоносного горизонта;

- запрещается размещение накоплений промстоков, шламохранилищ, складов горюче-смазочных материалов, складов ядохимикатов и минеральных удобрений и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Результаты технического обследования водозаборов, используемых в качестве источников централизованного водоснабжения, отражены в таблице 2.1.4.

Учет количества поднятой воды ведется косвенным методом по мощности насосов и времени работы.

1.4.2 описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды;

Технологический процесс очистки и водоподготовки поднятой воды не предусмотрен.

Исходная вода из артезианских скважин сельских населенных пунктов Левокумского муниципального округа через узел учета и водопровод диаметром 50-150 мм подается в водонапорные башни, которые в свою очередь, выполняет функцию Резервуара чистой воды (далее РЧВ), либо напрямую в распределительную сеть потребителям.

Резервуарный парк чистой воды без подогрева.

1.4.3 описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления);

Результаты технического обследования насосных централизованных станций представлены в таблице 2.1.4.

Результаты технического обследования электрооборудования представлены в таблице 2.1.4.3.

Таблица 2.1.4.3.1. – Характеристика насосного оборудования, установленного на насосных станциях водоснабжения.

| № п/п | Наименование населенного пункта | № скважины по ГВК | Марка насоса | Техническая характеристика насосного оборудования |  |  | Год установки на 01.01.2023 г. | Марка водомера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Производительность, кВт/ч. | Высота подъема, м. | Мощность двигателя, кВт.ч |  |  |
| 1 | с. Левокумское | 1784 | ЭЦВ 6-16-80 | 16 | 80 | 5,5 | нет данных | нет данных |
| 2 | с. Левокумское | 1775 | FRS 6-10-7 | 10 | 7 | 5,5 | нет данных | нет данных |
| 3 | с. Левокумское | 1420 | 2 FRS 6-16-13 | 16 | 13 | 7,5 | нет данных | нет данных |
| 4 | с. Левокумское | 643 | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 13 | нет данных | нет данных |
| 5 | с. Левокумское | 3113 | ЭЦВ 5-6,5-80 | 6,5 | 80 | 3 | нет данных | нет данных |
| 6 | с. Левокумское | 2441 | 2 FRS 6-10-10 | 10 | 10 | 5,5 | нет данных | нет данных |
| 7 | с. Левокумское | 3122 | - | - | нет данных | - | нет данных | нет данных |
| 8 | с. Левокумское | 3061 | - | - | нет данных | - | нет данных | нет данных |
| 9 | с. Левокумское | 2750 | FRS 6-10-13 | 10 | 13 | 6,3 | нет данных | нет данных |
| 10 | с. Левокумское | 2745 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | нет данных | нет данных |
| 11 | с. Левокумское | 2739 | 2 FRS 6-10-13 | 10 | 13 | 6,3 | нет данных | нет данных |
| 12 | с. Левокумское | 2716 | ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 75 | 5,5 | нет данных | нет данных |
| 13 | с. Левокумское | 1285 | ЭЦВ 4-6,5-85 | 6,5 | 85 | 3 | нет данных | нет данных |
| 14 | с. Левокумское | 1228 | FRS 6-10-10 | 10 | 10 | 5,5 | нет данных | нет данных |
| 15 | с. Левокумское | 1 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | нет данных | нет данных |
| 16 | с. Левокумское | 3102 | 2 FRS 6-10-10 | 10 | 10 | 5,5 | нет данных | нет данных |
| 17 | с. Левокумское | 2628 | - | - | нет данных | - | нет данных | нет данных |
| 18 | с. Левокумское | 3036 | - | - | нет данных | - | нет данных | нет данных |
| 19 | с. Правокумское | 2133 | 2 FRS 6-16-8 | 16 | 8 | 6,3 | нет данных | нет данных |
| 20 | с. Правокумское | 2671 | ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 75 | 5,5 | нет данных | нет данных |
| 21 | с. Правокумское | 2118 | 2 FRS 6-10-10 | 10 | 10 | 5,5 | нет данных | нет данных |
| 22 | с. Правокумское | 4234 | FRS 6-10-13 | 10 | 13 | 6,3 | нет данных | нет данных |
| 23 | с. Правокумское | 3051 | ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 6,3 | нет данных | нет данных |
| 24 | с. Правокумское | 2989 | 2 FRS 6-16-13 | 16 | 13 | 7,5 | нет данных | нет данных |
| 25 | с. Правокумское | 2990 | ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 17 | нет данных | нет данных |
| 26 | с. Урожайное | 3124 | 2 FRS 6-16-13 | 16 | 13 | 4 | 01.02.2018 г. | СТВХ-80 |
| 27 | с. Урожайное | 2705 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 7,5 | 23.12.2022 г. | СТВХ-80 |
| 28 | с. Урожайное | 2479 | ЭЦВ 6-4-90 | 4 | 90 | 5,5 | 21.12.2022 г. | ВСХН-50 |
| 29 | с. Урожайное | 2097 | ЭЦВ 5-6,5-80 | 6,5 | 80 | 3 | нет данных | нет данных |
| 30 | с. Урожайное | 2505/1 | - | - | нет данных | - | нет данных | нет данных |
| 31 | с. Урожайное | 2505/2 | - | - | нет данных | - | нет данных | нет данных |
| 32 | с. Урожайное | 7956 | ЭЦВ 6-4-90 | 4 | 90 | 5,5 | нет данных | нет данных |
| 33 | с. Величаевское | 1922 | ЭЦВ 5-4-75 | 4 | 75 | 2,2 | нет данных | нет данных |
| 34 | с. Величаевское | 2700 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | нет данных | нет данных |
| 35 | с. Величаевское | 2370 | ЭЦВ 5-6,5-80 | 6,5 | 80 | 3 | нет данных | нет данных |
| 36 | с. Величаевское | 3134 | ЭЦВ 6-4-90 | 4 | 90 | 3 | нет данных | нет данных |
| 37 | с. Величаевское | 1928 | - | - |  | - | нет данных | нет данных |
| 38 | с. Величаевское | 2820 | - | - | нет данных | - | нет данных | нет данных |
| 39 | с. Величаевское | 3137 | ЭЦВ 6-6,5-80 | 6,5 | 80 | 4 | нет данных | нет данных |
| 40 | с. Величаевское | 2940 | - | - | нет данных | - | нет данных | нет данных |
| 41 | с. Величаевское | 3135 | ЭЦВ 5-6,5-80 | 6,5 | 80 | 3 | нет данных | нет данных |
| 42 | с. Приозерское | 2381 | FRS 6-16-8 | 16 | 8 | 5,5 | нет данных | нет данных |
| 43 | с. Приозерское | 1663 | FRS 6-16-13 | 16 | 13 | 7,5 | нет данных | нет данных |
| 44 | с. Приозерское | 1756 | ЭЦВ 4-2,5-65 | 2,5 | 65 | 2,2 | нет данных | нет данных |
| 45 | с. Владимировка | 2064 | КМ100-80-160с | 100 | 160 | 15 | 29.12.2022 | СТВХ100 |
| 46 | с. Владимировка | 5835 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | с. Владимировка | 5892 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | с. Владимировка | 5895 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | с. Турксад | 2832 | FRS 6-10-10 | 10 | 10 | 5,5 | нет данных | нет данных |
| 50 | с. Турксад | 2783 | 2 FRS 6-6,5-8 | 6,5 | 8 | 3 | нет данных | нет данных |
| 51 | с. Турксад | 1193 | ЭЦВ 5-4-75 | 4 | 75 | 3 | нет данных | нет данных |
| 52 | с. Турксад | 260 | ЭЦВ 6-4-90 | 4 | 90 | 3 | нет данных | нет данных |
| 53 | п. Заря | 5856 | ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 5,5 | нет данных | нет данных |
| 54 | п. Заря | 2262 | ЭЦВ 5-4-75 | 4 | 75 | 3 | нет данных | нет данных |
| 55 | п. Заря | 4223 | ЭЦВ 5-4-75 | 4 | 75 | 2,2 | нет данных | нет данных |
| 56 | п. Заря | 2267 | ЭЦВ 5-4-75 | 4 | 75 | 2,2 | нет данных | нет данных |
| 57 | п. Новокумский | 2172 | ЭЦВ 5-6,5-80 | 8 | 80 | 3 | нет данных | нет данных |
| 58 | п. Новокумский | 2195 | - | - | нет данных | - | нет данных | нет данных |
| 59 | п. Новокумский | 2169 | ЭЦВ 6-10-110 | 16 | 110 | 5,5 | нет данных | нет данных |
| 60 | п. Новокумский | 20387 | ЭЦВ 5-4-70 | 8 | 70 | 2,2 | нет данных | нет данных |
| 61 | п. Новокумский | 31347 | ЭЦВ 6-10-80 | 14 | 80 | 4 | 01.02.2018 г. | СТВХ-80 |
| 62 | с. Бургун-Маджары | 5867/13967 | ЭЦВ 6-6,5-80 | 6 | 80 | 3 | нет данных | нет данных |
| 63 | с. Бургун-Маджары | 2910 | FRS 6-10-10 | 10 | 10 | 5,5 | нет данных | нет данных |
| 64 | с. Бургун-Маджары | 2919 | ЭЦВ 6-10-80 | 12 | 80 | 4 | нет данных | нет данных |
| 65 | с. Бургун-Маджары | 4171/432 | 1к-20-30 | 10 | 30 | 2,16 | нет данных | нет данных |
| 66 | с. Бургун-Маджары | 5863/6б-4а | - | - | нет данных | - | нет данных | нет данных |
| 67 | п. Кумская Долина | 4172/384 | 1к-20-30 | 10 | 30 | 4 | нет данных | нет данных |
| 68 | п. Кумская Долина | 3100 | FRS 6-10-10 | 10 | 10 | 5,5 | нет данных | нет данных |
| 69 | п. Кумская Долина | 2867 | ЭЦВ 5-6,5-85 | 6,5 | 85 | 5 | нет данных | нет данных |
| 70 | п. Кумская Долина | 2252/199 | - | - |  | - | нет данных | нет данных |
| 71 | п. Малосадовый | 79Д | ЭЦВ 4-6,5-65 | 6,5 | 65 | 3 | нет данных | нет данных |
| 72 | п. Правокумский | 2276/293 | ЭЦВ 5-6,5-80 | 6,5 | 80 | 3 | нет данных | нет данных |
| 73 | с. Николо-Александровское | 2830 | FRS 6-16-8 | 16 | 8 | 7,5 | нет данных | нет данных |
| 74 | с. Николо-Александровское | 2926 | ЭЦВ 6-4-90 | 16 | 90 | 7,5 | нет данных | нет данных |
| 75 | с. Николо-Александровское | 2801 | FRS 6-16-8 | 16 | 8 | 7,5 | нет данных | нет данных |
| 76 | с. Николо-Александровское | 2357 | FRS 6-10-10 | 10 | 10 | 5,5 | нет данных | нет данных |
| 77 | п. Ленинский | 1686 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 5,5 | нет данных | нет данных |

Таблица 2.1.4.3.2. – Техническая характеристика насосных станций 2-го подъема.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Марка насоса | Техническая характеристика насосного оборудования |  |  | год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производительность, м3/ч. | Высота подъема, м. | Мощность двигателя, кВт.ч |  |
| 1 | Насосная станция № 4 с. Левокумское | КМ 100-65-200 | 350 | 55 | 50 | 2009 |
| 2 | Насосная станция № 43 с. Левокумское | Км 100-80-160 | 100 | 35 | 15 | 2009 |
| 3 | Насосная станция с. Владимировка | КМ 100-80-160 | 90 | 32 | 15 | 2009 |
| 4 | Насосная станция п. Новокумский | Км 80-65-160 | 50 | 32 | 15 | 2009 |

Таблица 2.1.4.3.3. – Расход электроэнергии по ВЗС за период 2020-2022г.г.

| № | Наименование | Ед.изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9/433 х.Кочубей артезианская скважина №3135 Инв.№ 064 ИНОН 40108411349 | тыс.кВт*ч | 22,433 | 23,736 | 24,202 |
| 2 | 3/114 Величаевское Центр. Артезианская скважина №3134 Инв.№ 064А ИНОН 40108411350 | тыс.кВт*ч | 32,742 | 33,116 | 25,245 |
| 3. | 4/114 Величаевское КРС. Артезианская скважина №3137 Инв.№ 062 ИНОН 40108415094 | тыс.кВт*ч | 8,853 | 10,476 | 7,647 |
| 4 | Ф-431 Величаевское контора.Нежилые помещения (литера А, №1-2), Инв.№ 188 ИНОН 40108411956 | тыс.кВт*ч | 9,224 | 8,116 | 10,214 |
| 5 | с. Величаевское 5/432 комплекс. Артезианская скважина № 2940 Инв.№ 178 ИНОН 40108411955 | тыс.кВт*ч | 0 | 0 | 0 |
| 6 | с. Величаевское 2/431 школа. Артезианская скважина № 2700 Инв.№ 176 ИНОН 40108411953 | тыс.кВт*ч | 21,693 | 30,557 | 26,518 |
| 7 | с. Величаевское 6/432 Теркум. Артезианская скважина № 1928 Инв.№ 175 ИНОН 40108411952 | тыс.кВт*ч | 0 | 0 | 0 |
| 8 | с. Величаевское 1/431 стройчасть. Артезианская скважина № 2370 Инв.№ 173 ИНОН 40108411950 | тыс.кВт*ч | 8,886 | 8,846 | 8,512 |
| 9 | с. Величаевское 4/431.Артезианская скважина № 1922 Инв.№ 174 ИНОН 40108411951 | тыс.кВт*ч | 12,566 | 15,877 | 16,423 |
| 10 | с. Величаевское 18/431 соленая. Артезианская скважина № 2820 Инв.№ 177 ИНОН 40108411954 | тыс.кВт*ч | 0 | 0 | 0 |
| 11 | с. Владимировское 1/498.Насосная станция с резервуарами (водопроводная насосная станция второго подъема) Инв.№ 121 ИНОН 4010841154 | тыс.кВт*ч | 40,595 | 38,364 | 38,319 |
| 12 | п. Заря 3/402 Зерноток. Артезианская скважина № 5856 Инв.№ 164 ИНОН 40108411928 | тыс.кВт*ч | 14,568 | 21,722 | 32,12 |
| 13 | п. Заря 7/402 Кума.Артезианская скважина № 2262 Инв.№ 167 ИНОН 40108411929 | тыс.кВт*ч | 0 | 0,14 | 2,178 |
| 14 | п. Заря 24/402 Гагарина. Артезианская скважина № 4223 Инв.№ 167 ИНОН 40108411931 | тыс.кВт*ч | 12,936 | 11,726 | 19,458 |
| 15 | п. Заря 33/402 Первомайский. Артезианская скважина № 2267 Инв.№ 166 ИНОН 40108411930 | тыс.кВт*ч | 6,004 | 12,65 | 17,548 |
| 16 | п. Заря 13/402 Контора. Помещение для организации участка Инв.№ 169 ИНОН 40108411933 | тыс.кВт*ч | 1,325 | 0,347 | 0,449 |
| 17 | КТП 1/404 "Рубин" (новая). Артезианская скважина "Левокумская-1" Инв.№ 230 с. Левокумское | тыс.кВт*ч | 20,914 | 9,133 | 18,65 |
| 18 | КТП 1/404 "Рубин" (старая). Артезианская скважина №3102 Инв.№ 249 с. Левокумское | тыс.кВт*ч | 54,437 | 64,712 | 36,01 |
| 19 | КТП 17/405 Н/С №4 (дальняя). Артезианские скважины №3122 Инв.№ 019-1 ИНОН 40108410558, №3061 Инв.№ 019-2 ИНОН 40108410558, №2750 Инв.№019-3 ИНОН 40108410558 с. Левокумское | тыс.кВт*ч | 24,7 | 36,785 | 35,85 |
| 20 | КТП 14/405 Н/С №4 (Центр).Насосная станция (водопроводная насосная станция второго подъема №4) Инв.№019-7 ИНОН 40108410558, артезианские скважины №2745 Инв.№019-4 ИНОН 40108410558, №2739 Инв.№019-5 ИНОН | тыс.кВт*ч | 0 | 38,65 | 0 |
| 21 | КТП 33/408 Н/С №4 (Центр). Насосная станция (водопроводная насосная станция второго подъема №4) Инв.№019-7 ИНОН 40108410558, артезианские скважины №2745 Инв.№019-4 ИНОН 40108410558, №2739 Инв.№019-5 ИНОН 40108410558, №2716 Инв.№019-6 ИНОН 40108410558 с. Левокумское. Резерв | тыс.кВт*ч | 108,78 | 20 | 139,5 |
| 22 | КТП 28/407 Артезианская скважина "Райпо". Артезианская скважина №3036 Инв.№ 373 ИНОН 40108415654 с. Левокумское | тыс.кВт*ч | 69,551 | 7,237 | 36,7 |
| 23 | КТП 19/403 Н/С №1.Артезианские скважины № 643 Инв.№013-1 ИНОН 40108415084, №3113 Инв.№ 013-2 ИНОН 40108415085 с. Левокумское | тыс.кВт*ч | 50,286 | 60,198 | 106,137 |
| 24 | КТП 13/403 Н/С №3. Водокачка №1 (водопроводная насосная станция второго подъема №3) Инв. №010 ИНОН 40108410546, артезианские скважины № 1784 Инв.№ 011-1 ИНОН 40108415081, № 1775 Инв.№ 011-2 ИНОН 40108415082, №1420 Инв.№ 011-3 ИНОН 40108415083 с. Левокумское | тыс.кВт*ч | 21,52 | 28,76 | 39,64 |
| 25 | КТП 12/407 Артезианская скважина РУС. Артезианская скважина №1285 Инв.№ 091 ИНОН 40108415095 с. Левокумское | тыс.кВт*ч | 10,295 | 7,237 | 10,095 |
| 26 | КТП 12/407 Артезианская скважина "Вышка". Артезианская скважина №1228 Инв.№ 092 ИНОН 40108415096 с. Левокумское | тыс.кВт*ч | 47,838 | 60,198 | 55,237 |
| 27 | КТП 5/403 Артезианская скважина "ГУП ЖКХ". Артезианская скважина №2441 Инв.№ 013-5 ИНОН 40108415086 с. Левокумское | тыс.кВт*ч | 18,774 | 28,76 | 23,164 |
| 28 | КТП 7/403 Артезианская скважина "Гараж". Артезианская скважина №2628 Инв.№ 372 ИНОН 40108415654 с. Левокумское | тыс.кВт*ч | 0 | 0 | 0 |
| 29 | КТП 14/403 База РВК. Мастерские (литера Б) Инв.№ 093 ИНОН 40108411372 с. Левокумское | тыс.кВт*ч | 13,222 | 28,128 | 31,171 |
| 30 | КТП 14/403 Контора. Административное здание (литера А) Инв.№ 093 ИНОН 40108411373 с. Левокумское | тыс.кВт*ч | 5,488 | 6,11 | 6,259 |
| 31 | п. Новокумский 11/408 микрорайон. Артезианская скважина № 2169 Инв.№ 212 ИНОН 40108411978 | тыс.кВт*ч | 10,229 | 12,837 | 12,351 |
| 32 | п. Новокумский 9/404 винзавод. Насосная станция производительностью 45 куб. м/час (водопроводная насосная станция второго подъема) Инв.№ 208 ИНОН 40108411974 и артезианская скважина № 2172 Инв.№ 213 ИНОН 40108411979 | тыс.кВт*ч | 18,557 | 23,013 | 25,215 |
| 33 | п. Новокумский 12/408 теплица. Артезианская скважина № 20387 Инв.№ 214 ИНОН 40108411980 и артезианская скважина № 31347 Инв.№ 215 ИНОН 40108411981 | тыс.кВт*ч | 17,061 | 20,38 | 10,748 |
| 34 | п. Новокумский 14/408 Маяк. Артезианская скважина № 2195 Инв.№ 211 ИНОН 40108411977 | тыс.кВт*ч | 0 | 0 | 0 |
| 35 | п. Теркум 11/488 Канал.Артезианская скважина № 2133 Инв.№ 051А ИНОН 40108415090 | тыс.кВт*ч | 0,985 | 5,533 | 1,332 |
| 36 | п. Теркум 10/488 Комплекс.Артезианская скважина № 2671 Инв.№ 051Б ИНОН 40108415091 | тыс.кВт*ч | 40,598 | 30,285 | 26,519 |
| 37 | п. Теркум 9/488 Котельная. Артезианская скважина №2118 Инв.№ 051В ИНОН 40108415092 | тыс.кВт*ч | 5,305 | 20,661 | 11,795 |
| 38 | с. Правокумское 6/487 Кладбище. Артезианская скважина №4234 Инв.№ 231 | тыс.кВт*ч | 33,557 | 22,327 | 20,466 |
| 39 | с. Правокумское 10/487 Стрижка. Артезианская скважина №3051 Инв.№ 232 | тыс.кВт*ч | 33,965 | 80,794 | 57,46 |
| 40 | с. Правокумское 11/487 Химия. Артезианская скважина №2989 Инв.№ 233. | тыс.кВт*ч | 51,049 | 90,589 | 81,895 |
| 41 | с. Правокумское 11/487 Бойня. Артезианская скважина №2990 Инв.№ 234. | тыс.кВт*ч | 10,2706 | 71,084 | 57,656 |
| 42 | с. Правокумское 3/486 Мичурина.Артезианская скважина № 3162 | тыс.кВт*ч | 19,686 | 32,1 | 36,044 |
| 43 | Ф-487 База Правокумского участка Инв.№ 129 ИНОН 40108415380 | тыс.кВт*ч | 0,768 | 1,088 | 1,105 |
| 44 | с. Приозерское 1/451 АВМ. Артезианская скважина №1663 Инв.№ 108 ИНОН 40108411521 | тыс.кВт*ч | 9,366 | 8,469 | 24,385 |
| 45 | с. Приозерское 1/454 СТФ. Артезианская скважина №2381, Инв.№ 107 ИНОН 40108411520 | тыс.кВт*ч | 50,92 | 68,007 | 46,263 |
| 46 | с. Приозерское 8/452 Новая. Артезианская скважина №1756 Инв.№ 109 ИНОН 40108411519 | тыс.кВт*ч | 0 | 0 | 0 |
| 47 | с. Турксад 11/455 Школа. Артезианская скважина №1933 Инв.№147 ИНОН 40108412025 | тыс.кВт*ч | 29,081 | 23,533 | 13,296 |
| 48 | с. Турксад 9/455 Нефтегородок. Артезианская скважина №260 Инв.№ 154 ИНОН 40108412026 | тыс.кВт*ч | 3,286 | 2,05 | 7,13 |
| 49 | с. Турксад 3/455 Теркум. Артезианская скважина №2783 Инв.№ 146 ИНОН 40108412024 | тыс.кВт*ч | 6,159 | 8,622 | 9,815 |
| 50 | с. Турксад 15/455 Комсомолец. Артезианская скважина №2832 Инв.№ 145 ИНОН 40108412023 | тыс.кВт*ч | 16,414 | 28,48 | 20,43 |
| 51 | с. Турксад 15/455 контора. Здание производственного участка, Инв.№148 ИНОН 40108412027 | тыс.кВт*ч | 0,003 | 0,061 | 0 |
| 52 | с. Урожайное 1/425 Гулая. Артезианская скважина №2505/1. Инв.№ 068 ИНОН 40108413034, артезианская скважина № 2505/2.Инв.№ 069 ИНОН 40108411529 | тыс.кВт*ч | 0 | 0 | 0 |
| 53 | с. Урожайное 1/425 Бульварная. Артезианская скважина № 3124. Инв.№ 065 ИНОН 40108413033 | тыс.кВт*ч | 12,799 | 17,528 | 15,388 |
| 54 | с. Урожайное 1/425 Красных партизан. Артезианская скважина №2097 Инв.№ 094 ИНОН 40108411525 | тыс.кВт*ч | 28,915 | 35,47 | 30,343 |
| 55 | с. Урожайное 16/424 Кирова. Артезианская скважина №2705 Инв.№ 095 ИНОН 40108411526 | тыс.кВт*ч | 24,411 | 28,672 | 40,42 |
| 56 | с. Урожайное 15/425 Школьная. Артезианская скважина №2479 Инв.№ 097 ИНОН 40108411528 | тыс.кВт*ч | 27,378 | 43,578 | 40,972 |
| 57 | с. Урожайное Ф-425 контора. Помещение для контролеров | тыс.кВт*ч | 0 | 0 | 0 |
| 58 | МТП - 16/190, ВЛ-0,4кВ ф-3, опора № 32, с. Бургун Маджары, ул. Ленина № 8б, Артезианская скважина № 5867/13967 | тыс.кВт*ч | 7,34 | 23,815 | 22,41 |
| 59 | опора № 21 ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП -2/190 Арт. скважина № 79Д, пос. Малосадовый, ул. Мичурина 1"а" | тыс.кВт*ч | 3,165 | 15,055 | 21,769 |
| 60 | МТП - 28/190, ВЛ-0,4 кВ ф-3, опора № 8, артезианская скважина № 2867, пос. Кумская Долина, ул. Подгорная 43 а | тыс.кВт*ч | 6,86 | 20,855 | 16,567 |
| 61 | РУ-0,4 кВ, нижние клеммы автомата ф-5 ТП - 10/190, артезианская скважина № 2252/199, пос. Кумская Долина,Винзавод | тыс.кВт*ч | 5,812 | 0 | 0 |
| 62 | МТП - 30/190, ВЛ-0,4 кВ ф-2, опора № 8, артезианская скважина № 4172/384, п. Кумская Долина, ул. Виноградная 1а | тыс.кВт*ч | 4,172 | 17,943 | 16,379 |
| 63 | опора № 89 ВЛ-10 кВ ф-190 Арт. скважина № 3100, 500 м от пос. Кумская Долина | тыс.кВт*ч | 4,314 | 47,4 | 39,77 |
| 64 | опора № 2122, ВЛ-10кВ, ф - 190, артезианская скважина № 2910, № 2919, с. Б-Маджары, ул. Кузьмина 2а, 2б. | тыс.кВт*ч | 11,262 | 71,352 | 57,266 |
| 65 | опора № 17 ВЛ-0,4 кВ. ф-1, от ТП-19/190. артезианская скважина № 4171/432, с. Б-Маджары, ул. Ворошилова. | тыс.кВт*ч | 5,446 | 16,74 | 10,205 |
| 66 | опора №8 ВЛ-0,4кВ, ф-2 от ТП-5/190, артезианская скважина № 2276/293, п. Кумск. Долина, 4 км на юго-восток. п. Правокумский | тыс.кВт*ч | 2,086 | 9,17 | 4,085 |
| 67 | опора № 3, ВЛ-0,4 кВ, ф-1 от ТП - 15/190, артезианская скважина № 5863/6/б-4а, с. Б-Маджары, ул. Прикумская (2-е отделение) | тыс.кВт*ч | 0,188 | 0,364 | 0,147 |
| 68 | С.Ш. 0,4 кВ, МИП-9/461, пос. Ленинский, ул. Комсомольская артезианская скважина № 1686 | тыс.кВт*ч | 7,791 | 59,504 | 57,724 |
| 69 | опора №№ 3;15;17, ВЛ 0,4 кВ, Ф-1,2 ОТ тп 8/473 артезианские скважины №№ 2830; 2801; 2926, с. Николо Александровское (головной) | тыс.кВт*ч | 0 | 113,547 | 87,459 |
| 70 | опора № 16 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-2/473, Артезианская скважина № 2357, с. Николо Александровское, ул. Школьная. | тыс.кВт*ч | 1,149 | 8,315 | 4,289 |
| 71 | опора №9/1, ВЛ-10кВ, ф-406 от ТП-7/406/400кВА, насосная станция тех. вода №1 р.Кума | тыс.кВт*ч | 0 | 31,165 | 39,836 |
| 72 | опора №3/1, ВЛ-10кВ, ф-406 от ТП-9/406/160кВА, насосная станция тех. вода №2 р.Кума | тыс.кВт*ч | 0 | 14,043 | 12,324 |
| 73 | опора №3/2, ВЛ-10кВ, ф-404 от ТП-21/404/100кВА, насосная станция тех. вода №3 канал Терско-Кумский | тыс.кВт*ч | 0 | 56,572 | 53,898 |

Таблица 1.4.3.3. – Расчет энергозатратности подъёма воды из подземных источников (артезианских скважин и каптажей) муниципального образования Левокумского муниципального округа Ставропольского края за период 2021-2022 г.г.

| Наименование населенного пункта | 2021 г. | 2022 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Добыча воды, тыс.м3 |  | Расход электроэнерги, тыс.кВт*ч |  | Удельное потребление электроэнергии на 1 м3 отпущенной в сеть воды, кВт*ч/м3 |  |
| ВСЕГО по Левокумскому МО | 1342,71 | 1342,71 | 1792,582 | 1802,402 | 1,34 | 1,34 |
| с. Левокумское | 465,14 | 540,34 | 357,258 | 538,413 | 0,77 | 1,00 |
| с. Правокумское | 142,8 | 160,92 | 307,152 | 258,711 | 2,15 | 1,61 |
| с. Приозерское | 36,35 | 39,13 | 76,476 | 70,648 | 2,10 | 1,81 |
| с. Владимировка | 58,5 | 55,95 | 38,364 | 38,319 | 0,66 | 0,68 |
| с. Урожайное | 113,2 | 120,79 | 125,248 | 127,123 | 1,11 | 1,05 |
| с. Величаевское | 114,9 | 125,79 | 106,988 | 94,559 | 0,93 | 0,75 |
| с. Турксад | 42,25 | 43,2 | 62,746 | 50,671 | 1,49 | 1,17 |
| п. Заря | 49,05 | 50,62 | 46,585 | 71,753 | 0,95 | 1,42 |
| п. Новокумский | 79,1 | 75,74 | 56,230 | 48,314 | 0,71 | 0,64 |
| с. Бургун-Маджары | 54,88 | 55,5 | 23,815 | 22,410 | 0,43 | 0,40 |
| п. Кумская Долина | 55,75 | 58 | 95,368 | 76,801 | 1,71 | 1,32 |
| п. Малосадовый | 15,78 | 16,36 | 15,055 | 21,769 | 0,95 | 1,33 |
| п. Правокумский | 9,4 | 6,04 | 10,258 | 5,190 | 1,09 | 0,86 |
| с. Николо-Александровское | 77,15 | 87,25 | 121,862 | 91,748 | 1,58 | 1,05 |
| п. Ленинский | 28,46 | 20,15 | 59,504 | 57,724 | 2,09 | 2,86 |

Согласно «Рекомендациям по расчету тарифов в водопроводно-канализационном хозяйстве. Институт экономики ЖКХ, Москва, 2004г.», значение норматива-индикатора удельного расхода электроэнергии для производства и транспортировки воды составляет 0,65-0,93 кВтч/м3.

Энергозатратность подъёма воды из подземных источников (артезианских скважин и каптажей) Муниципального образования Левокумского муниципального округа Ставропольского края находиться в целом не значительно превышают рекомендованные.

Анализ удельного расхода электрической энергии показывает, что имеет место превышение   удельного расхода электрической энергии на м3 добываемой воды, это по большей степени связано с износом насосного оборудования.

В соответствии со СанПиН 2.1.3684-21 качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед её поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Таблица 1.4.3.3.  Выписка из протоколов лабораторных исследований качества воды за 2023 год.

| Наименование ВЗС | Определяемый показатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мутность, мг/дм3 | Железо, мг/дм3 | Жесткость общая, мг-экв/дм3 |
| Левовокумский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края (село Левокумское) | 0,67 | от 0,077 | 1,8. |
| Урожайненский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края (селоУрожайное) | 0,67 | от 0,077 | 1,8. |
| Заринский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края (поселок Заря, хутор Первомайский) | 0,67 | от 0,077 | 1,8. |
| Бургун-Маджарский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края (село Бургун-Маджары, поселок Кумская Долина, поселок Малосадовый, поселок Правокумский) | 0,67 | от 0,077 | 1,8 |
| Приозерский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края (село Приозерское) | 0,67 | от 0,077 | 1,8 |
| Турксадский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края (село Турксад, хутор Арбали) | 0,67 | от 0,077 | 1,8 |
| Величаевский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края (село Величаевское) | 0,67 | от 0,077 | 1,8 |
| Новокумский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края (поселок Новокумский) | 0,67 | от 0,077 | 1,8 |
| Владимировский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края (село Владимировка) | 0,67 | 0,3 | 0,72 |
| Николо-Александровский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края (село Николо-Александровское, поселок Ленинский) | 0,67 | от 0,077 | 1,8 |
| Правокумский территориальный отдел Администрации Левокумского Муниципального округа Ставропольского края (села Правокумское) | 0,67 | от 0,077 | 1,8 |

На артезианских скважинах муниципального образования Левокумского муниципального округа Ставропольского края показатели качества воды не превышают допустимые параметры по показателю «железо».

Величины допустимого уровня по показателям, не более:

- содержание железа 0,3 мг/л (ГОСТ 4011-72);

- мутность 1,5 мг/куб.дм (ГОСТ 3351-74);

- жесткость 7,0 мг.экв./куб.дм (ГОСТ Р 52407-2005).

Основные проблемы существующей технологической схемы водоподготовки муниципального образования Левокумского муниципального округа Ставропольского края:

а)    отсутствие станции водоподготовки;

б) высокая фактическая степень износа Водонапорных башен и водопроводных сетей.

1.4.4.   описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям;

Важнейшим элементом системы водоснабжения являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные сети предназначены, в основном, для транзита подачи воды и доставки к крупным отдаленным объектам. Они идут в направлении движения основных потоков воды. Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, транзитные потоки в них незначительны.

Укладка водопроводной сети в основном подземная траншейная с помощью спецтехники, есть участки, где водопровод проложен вместе с тепловыми сетями в один короб (наземные и надземные участки).

Таблица 1.4.4.- Водопроводные сети.

| Наименование населенного пункта | Протяженность сетей, км | Материал изготовления | Диаметр, мм | Износ сети, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Питьевое водоснабжение |  |  |  |  |
| с. Левокумское | 166,2 | полиэтилен, асбесто-цемент, сталь | 50-225 | 68 |
| с. Правокумское-83,0 км | 14,65 | сталь | 100 | 88 |
|  | 24,3 | цинк | 100 | 100 |
|  | 44,05 | полиэтилен | 110 | 25 |
| с. Урожайное | 32 | асбестоцемент, сталь | 76-100 | 60 |
| с. Величаевское | 44,7 | полиэтилен, асбесто-цемент, сталь | 76-100 | 63 |
| с. Приозерское | 19,5 | асбестоцемент, полиэтилен, сталь | 76-100 | 78 |
| с. Владимировка | 14,5 | асбестоцемент, полиэтилен, сталь | 76-100 | 45 |
| с. Турксад | 31 | асбестоцемент, полиэтилен, сталь | 76-100 | 53 |
| п. Заря | 14,4 | асбестоцемент, сталь, чугун | 76-100 | 46 |
| п. Новокумский | 19 | полиэтилен, сталь |  | 48 |
| с. Бургун-Маджары-14,019 км | 2,1 | сталь | 100 | 68 |
|  | 0,268 | сталь | 50 | 68 |
|  | 1,9 | асбестоцемент | 100 | 63 |
|  | 4,6 | полиэтилен | 110 | 48 |
|  | бесхозные 5,151 |  |  | 50 |
| п. Кумская Долина- 7,521 км | 1,461 | асбестоцемент | 100 | 60 |
|  | 0,94 | чугун | 100 | 50 |
|  | 1,25 | полиэтилен | 150 | 23 |
|  | 3,87 | сталь | 100 | 68 |
| п. Малосадовый- 1,917 км | 0,85 | сталь | 125 | 68 |
|  | 1,067 | сталь | 100 | 68 |
| п. Правокумский-1,623 км | 1,5 | сталь | 100 | 68 |
|  | 0,123 | сталь | 50 | 98 |
| с. Николо-Александровское- 19,5 км | 5,094 | полиэтилен | 265 | 35 |
|  | 2,926 | полиэтилен | 160 | 35 |
|  | 2,85 | полиэтилен | 110 | 35 |
|  | 3 | сталь | 265 | 59 |
|  | 0,4 | сталь | 159 | 59 |
|  | 5,23 | сталь | 100 | 59 |
| п. Ленинский | 5,703 | сталь | 100 | 59 |
| Техническое водоснабжение |  |  |  |  |
| с. Левокумское | 2,65 | асбестоцемент | 300 | 50 |
| с. Левокумское | 0,28 | полиэтилен | 110 | 25 |
| с. Левокумское | 1,332 | полиэтилен | 400 | 25 |
| с. Левокумское | 3,63 | полиэтилен | 800 | 25 |
| с. Левокумское | 2,872 | сталь | 25 | 30 |
| с. Левокумское | 12,819 | сталь | 45 | 30 |
| с. Левокумское | 3,451 | сталь | 57 | 30 |
| с. Левокумское | 6,491 | сталь | 76 | 90 |
| с. Левокумское | 2,978 | сталь | 79 | 90 |
| с. Левокумское | 3,403 | сталь | 89 | 89 |
| с. Левокумское | 3,768 | сталь | 108 | 68 |
| с. Левокумское | 0,311 | сталь | 129 | 48 |
| с. Левокумское | 2,291 | сталь | 133 | 48 |
| с. Левокумское | 4,389 | сталь | 159 | 40 |
| с. Левокумское | 2,353 | сталь | 219 | 40 |
| с. Левокумское | 2,578 | сталь | 273 | 30 |
| с. Левокумское | 3,196 | сталь | 300 | 30 |
| с. Левокумское | 0,852 | сталь | 426 | 30 |
| с. Левокумское | 0,365 | сталь | 530 | 30 |

Общая протяженность водопроводных сетей питьевого водоснабжения - 474,583 км, в том числе 5,151 км. на обслуживании ресурсоснабжающей организации в с. Бургун-Маджары.

Средний  технический износ составляет   53,26 процентов.

1.4.5. описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды;

Качество предоставляемой услуги системы водоснабжения должно соответствовать правилам предоставления коммунальных услуг собственникам помещений в многоквартирных и жилых домах, закрепленных Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (ред. от 13.07.2019) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»). Требования к качеству услуг приведены в таблице 1.4.5.

Таблица 1.4.5. – Требования к качеству услуги водоснабжения

| Показатели качества | Допустимая продолжительность перерывов предоставления коммунальной услуги и допустимые отклонения качества коммунальной услуги |
| --- | --- |
| 1. Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в течение года | Допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды: 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения холодного водоснабжения – в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, установленными для наружных водопроводных сетей и сооружений (СНиП 2.04.02-84*). За каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва подачи холодной воды, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением №2 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. №354 |
| 2. Постоянное соответствие состава и свойств холодной воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.3684-21) | Отклонение состава и свойств холодной воды от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается. При несоответствии состава и свойств холодной воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил. |
| 3. Давление в системе холодного водоснабжения в точке водоразбора: - в многоквартирных домах и жилых домах - от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см); - у водоразборных колонок – не менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. см) | Отклонение за каждый час подачи холодной воды суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло отклонение давления: - При давлении, отличающемся от установленного до 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу за указанный расчетный период снижается на 0,1 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением №2 к Правилам; - При давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением №2 к Правилам, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил давления не допускается. |

Таблица 1.4.5.1. – Статистика отказов системы водоснабжения муниципального округа.

| Наименование населенного пункта | Количество аварий |  |  | Время устранений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |
|  | Холодное водоснабжение |  |  |  |
| с. Левокумское | 38 | 71 | 63 | до 6 час. |
| с. Правокумское | 36 | 48 | 56 | до 6 час. |
| с. Приозерское | 34 | 12 | 28 | до 6 час. |
| с. Владимировка | 24 | 26 | 29 | до 6 час. |
| с. Урожайное | 19 | 46 | 15 | до 6 час. |
| с. Величаевское | 16 | 21 | 19 | до 6 час. |
| с. Турксад | 29 | 22 | 17 | до 6 час. |
| п. Заря | 32 | 16 | 16 | до 6 час. |
| п. Новокумский | 22 | 31 | 32 | до 6 час. |
| с. Бургун-Маджары | 33 | 49 | 41 | до 6 час. |
| п. Кумская Долина | 33 | 49 | 38 | до 6 час. |
| п. Малосадовый | 7 | 11 | 10 | до 6 час. |
| п. Правокумский | 5 | 5 | 3 | до 6 час. |
| с. Николо-Александровское | 5 | 17 | 8 | до 6 час. |
| п. Ленинский | 29 | 25 | 7 | до 6 час. |
|  | Техническое водоснабжение |  |  |  |
| с. Левокумское | 20 | 47 | 77 | до 6 час. |

Анализ системы водоснабжения выявил следующие технические и технологические проблемы:

- Длительная эксплуатация водопроводов, изготовленных из некорродирующих материалов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды. Потери составляют около 35 процентов.

- Требуется замена стальных водопроводов на трубы из некорродирующих материалов и выдерживающие сдвиг просадочных грунтов.

- Требуется оборудование системы водоснабжения датчиками давления и датчиками уровня.

- Водозаборные узлы (артезианские скважины) требуют реконструкции и капитального ремонта.

- Приведение в нормативное состояние водопроводных колодцев, запорной арматуры.

- Дооборудовать задвижками водопроводную сеть на территории поселений.

- Необходима замена водонапорных башен Рожновского и установка новых.

- Для приведения в соответствии с нормативами качества питьевой воды необходимо установить пять мини установок по очистке и обеззараживанию воды на артезианских скважинах.

Для гарантированного водоснабжения муниципального образования, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

-	капитальный ремонт существующих глубоководных скважин с заменой технологического оборудования и ремонтом оголовка;

-	поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

Водопроводную сеть необходимо планировать на перспективу диаметр 63-150 мм. полиэтиленовые трубы ПЭ 100 SDR17 ГОСТ 18599-2001. На вводах в здания спроектировать устройство водомерных узлов в соответствии с гл. 11 СНиП 2 04 01 85* 30 13330 2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Для учета расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии.

Водомерным узлом планируется также оснастить скважины. Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной зоны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

-	в первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30-50 м. вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц, не работающих на головных сооружениях;

-	второго и третьего – режимов ограничения. В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

1.4.6. описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы;

При проведении работ по разработке Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Левокумского муниципального округа Ставропольского края, установлено отсутствие централизованного горячего водоснабжения.

1.5. перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты.)

Объекты водоснабжения и водоотведения находятся в собственности Ставропольского края. В оперативном управлении Производственно-техническое Подразделение Нефтекумско-Левокумское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Восточный».

Краткие сведения о водоснабжающей организации

ФИЛИАЛ ГУП СК "СТАВРОПОЛЬКРАЙВОДОКАНАЛ" - "ВОСТОЧНЫЙ"

ИНН 2635040105

КПП 262443001

ОГРН 1022601934630

Дата регистрации 22.09.2015

Реестр СМиСП

Юридический адрес

356800, Ставропольский край, Буденновский р-н, г Буденновск, ул Строительная, д 4

Филиал ГУП СК "СТАВРОПОЛЬКРАЙВОДОКАНАЛ"

Раздел 2: Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1 основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения;

Схемы водоснабжения муниципального образования Левокумского муниципального округа Ставропольского края выполнена с учетом достижения следующих целей:

- охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

- обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение;

- обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение.

Схем водоснабжения проведена с соблюдением следующих принципов:

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоснабжению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения, исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжение, необходимых для осуществления водоснабжения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения.

Основное направление развития централизованных систем водоснабжения заключается в повышении качества предоставляемых услуг населению за счет модернизации всей системы водоснабжения.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения:

- повышение обеспеченности населения централизованными системами  водоснабжения.

- повышение качества питьевой воды.

- сокращение потерь воды.

- сокращение числа аварий в системе водоснабжения.

- повышение энергетической эффективности.

- повышение качества предоставляемых услуг в сфере водоснабжения.

- оптимизация работы системы водоснабжения в целом.

2.2 различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов.

Определены два сценария развития централизованных систем водоснабжения Муниципального образования Левокумского муниципального округа:

- Сценарий, предусматривающий выполнение мероприятий по выполнению

мероприятий, предлагаемых Схемами водоснабжения и водоотведения на срок реализации до 2040 года.

Схемой водоснабжения и водоотведения на срок реализации до 2040 года предусмотрены следующие мероприятия:

Строительство ВЗС и сетей водоснабжения.

- Строительство водопроводных сетей системы водоснабжения, для обеспечения потребностей абонентов перспективной жилой застройки с. Левокумское, с. Правокумское, п. Теркум, п. Новокумский, с. Величаевское, х. Кочубей, с. Владимировка, с. Урожайное, с. Приозерное, с. Турксад, п. Заря, х. Первомайский, с. Николо-Александровское, п. Ленинский, с. Кумская Долина, с. Бургун-Маджары, п. Малосадовый, п. Правокумский протяженностью 16,1 км.

- Строительство станции водоочистки и водоподготовки в с. Левокумском;

- Установка пять мини установок по очистке и обеззараживанию воды на артезианских скважинах в с. Левокумское;

- Замена двух водонапорных башен Рожновского и установка четырёх новых в с. Левокумском.

Реконструкция/модернизация ВЗС и сетей водоснабжения

- Капитальный ремонт артезианских скважин с. Левокумское в количестве 8 ед.

- Установка датчиков давления и датчиков уровня воды на артскважинах с. Левокумское;

- Капитальный ремонт водонакопительных резервуаров (2 ед. по 100 м3) в п. Новокумский;

- Кариталтный ремонт двух артскважин с. Приозерское;

- Замена ветхих сетей водоснабжения с техническим износом 80-100 процентов, в том числе:

- замена ветхого участка водопроводных сетей в пос. Заря по пер. Зеленый протяженностью 100 м;

- замена ветхого участка водопроводных сетей в с. Величаевское по ул. Энгельса протяженностью 150 м;

- ремонт водопровода от артезианской скважины №2867 пос. Кумская Долина протяженностью 106 м;

- замена ветхого участка водопроводных сетей в с. Урожайное по пл. 40 лет Октября протяженностью 300 м;

- замена ветхого участка водопроводных сетей в пос. Ленинский по ул. Пятигорская протяженностью 80 м;

- замена ветхого участка водопроводных сетей в пос. Правокумский по ул. Банная протяженностью 60 м;

- замена ветхого участка водопроводных сетей в пос. Правокумский по ул. Зеленая, протяженностью 205 м;

- замена ветхого участка водопроводных сетей в пос. Правокумский по ул. Молодежная, протяженностью 80 м;

- замена ветхого участка водопроводных сетей в с. Владимировка по ул. Лесная, протяженностью 300,5 м;

- замена ветхого участка водопроводных сетей в пос. Ленинский по ул. Мира протяженностью 300 м;

- замена ветхого участка водопроводных сетей в пос. Ленинский по ул. Красная протяженностью 120 м;

- замена ветхого участка водопроводных сетей в с. Левокумском по ул. Красноармейская, протяженностью 350 м;

- Замена запорной арматуры на водопроводных сетях;

- Промывка и дезинфекция водопроводных сетей, водонапорных башен и резервуаров.

Прочие мероприятия в сфере водоснабжения

- Очистка и ремонт колодцев децентрализованного водоснабжения

- Установка на глубинных насосах частотно-регулируемых приводов, внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах

- Промывка и дезинфекция водопроводных сетей, водонапорных башен и резервуаров;

- Обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений на всех объектах;

- Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИП и А насосных станций, водозаборных и очистных сооружений.

Ожидаемые результаты

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры муниципального округа;

-     снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

-     улучшение качественных показателей питьевой воды;

-    устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека.

2. Сценарий, предусматривающий выполнение текущих мероприятий, для обеспечения потребителей бесперебойным водоснабжением

Ожидаемые результаты

Обеспечение потребителей бесперебойным водоснабжением осуществляется, однако развитие и модернизация системы водоснабжения в целом в муниципальном образовании не производится.

Раздел 3: Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

Водный баланс служит ключевым инструментом в управлении работой системы подачи и распределения воды.

3.1 общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке;

Добыча воды из подземных источников всего по водозаборным сооружениям (далее ВЗС) муниципального образования Левокумского муниципального округа Ставропольского края за 2022 год - 1588,36 тыс.м3.- питьевое водоснабжение и  188,368 тыс.м3 – техническое водоснабжение.

В таблице 2.3.1. представлен общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке за 2020-2022 г.г.

В муниципальном образовании Левокумского муниципального округа Ставропольского края централизованное горячее водоснабжение не осуществляется.

Таблица 2.3.1. - Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.

| Наименование | Ед. изм. | Добыча воды, всего | Питьевая |  | Техническая |  | Расход на собственные нужды | Питьевая | Техническая | Отпуск в сеть, всего: | Потери питьевой воды при транспортировке от подачи воды в сеть |  |  | Потери технической воды при транспортировке от подачи воды в сеть |  | Среднемесячный расход воды (от фактической подачи воды в сеть), тыс. м3/мес | Среднесуточный расход (от подачи воды в сеть), тыс. м3/сут. |  | Среднесуточный максимального потребления расход (от подачи воды в сеть), тыс. м3/сут. |  | Объем, отпущенной воды потребителям |  | Техническая вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.м3 | % |  | тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  | 1342,71 | 1342,71 | 74,214 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 1342,71 | 249,322 | 19% | 62,36 |  | 44,17 |  |  | 3,68 |  | 4,41 | 1025,43 | 11,85 |  |  |
| с. Левокумское | тыс.м3 | 465,14 | 465,14 |  | 34,79 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 465,14 | 54,415 | 12% |  | 29,23 |  | 15,30 | 1,27 |  | 1,53 |  | 342,76 |  | 5,56 |  |
| с. Правокумское | тыс.м3 | 142,8 | 142,80 |  | 10,68 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142,8 | 33,005 | 23% |  | 8,97 |  | 4,70 | 0,39 |  | 0,47 |  | 109,80 |  | 1,71 |  |
| с. Приозерское | тыс.м3 | 36,35 | 36,35 |  | 0,00 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,35 | 10,141 | 28% |  | 0,00 |  | 1,20 | 0,10 |  | 0,12 |  | 26,21 |  | 0,00 |  |
| с. Владимировка | тыс.м3 | 58,5 | 58,50 |  | 0,00 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,5 | 5,553 | 9% |  | 0,00 |  | 1,92 | 0,16 |  | 0,19 |  | 52,95 |  | 0,00 |  |
| с. Урожайное | тыс.м3 | 113,2 | 113,20 |  | 8,47 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113,2 | 17,628 | 16% |  | 7,11 |  | 3,72 | 0,31 |  | 0,37 |  | 95,57 |  | 1,35 |  |
| с. Величаевское | тыс.м3 | 114,9 | 114,90 |  | 8,59 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114,9 | 16,007 | 14% |  | 7,22 |  | 3,78 | 0,31 |  | 0,38 |  | 98,89 |  | 1,37 |  |
| с. Турксад | тыс.м3 | 42,25 | 42,25 |  | 0,00 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,25 | 10,162 | 24% |  | 0,00 |  | 1,39 | 0,12 |  | 0,14 |  | 32,09 |  | 0,00 |  |
| п. Заря | тыс.м3 | 49,05 | 49,05 |  | 0,00 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,05 | 8,979 | 18% |  | 0,00 |  | 1,61 | 0,13 |  | 0,16 |  | 40,07 |  | 0,00 |  |
| п. Новокумский | тыс.м3 | 79,1 | 79,10 |  | 5,92 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,1 | 9,595 | 12% |  | 4,97 |  | 2,60 | 0,22 |  | 0,26 |  | 69,51 |  | 0,94 |  |
| с. Бургун-Маджары | тыс.м3 | 54,88 | 54,88 |  | 0,00 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,88 | 19,192 | 35% |  | 0,00 |  | 1,81 | 0,15 |  | 0,18 |  | 35,69 |  | 0,00 |  |
| п. Кумская Долина | тыс.м3 | 55,75 | 55,75 |  | 0,00 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,75 | 15,201 | 27% |  | 0,00 |  | 1,83 | 0,15 |  | 0,18 |  | 40,55 |  | 0,00 |  |
| п. Малосадовый | тыс.м3 | 15,78 | 15,78 |  | 0,00 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,78 | 5,289 | 34% |  | 0,00 |  | 0,52 | 0,04 |  | 0,05 |  | 10,49 |  | 0,00 |  |
| п. Правокумский | тыс.м3 | 9,4 | 9,40 |  | 0,00 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,4 | 5,536 | 59% |  | 0,00 |  | 0,31 | 0,03 |  | 0,03 |  | 3,86 |  | 0,00 |  |
| с. Николо-Александровское | тыс.м3 | 77,15 | 77,15 |  | 5,77 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,15 | 25,115 | 33% |  | 4,85 |  | 2,54 | 0,21 |  | 0,25 |  | 52,04 |  | 0,92 |  |
| п. Ленинский | тыс.м3 | 28,46 | 28,46 |  | 0,00 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,46 | 13,504 | 47% |  | 0,00 |  | 0,94 | 0,08 |  | 0,09 |  | 14,96 |  | 0,00 |  |
| 2021 год |  | 1455,78 | 1455,78 | 228,800 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 1455,78 | 379,239 | 26% | 206,38 |  | 47,89 |  |  | 3,99 |  | 4,79 | 996,94 | 22,43 |  |  |
| с. Левокумское | тыс.м3 | 540,34 | 540,34 |  | 111,29 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 540,34 | 134,369 | 25% |  | 100,39 |  | 17,77 | 1,48 |  | 1,78 |  | 325,52 |  | 10,91 |  |
| с. Правокумское | тыс.м3 | 160,92 | 160,92 |  | 33,15 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,92 | 49,698 | 31% |  | 29,90 |  | 5,29 | 0,44 |  | 0,53 |  | 111,22 |  | 3,25 |  |
| с. Приозерское | тыс.м3 | 39,13 | 39,13 |  | 0,00 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,13 | 13,745 | 35% |  | 0,00 |  | 1,29 | 0,11 |  | 0,13 |  | 25,39 |  | 0,00 |  |
| с. Владимировка | тыс.м3 | 55,95 | 55,95 |  | 0,00 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,95 | 5,897 | 11% |  | 0,00 |  | 1,84 | 0,15 |  | 0,18 |  | 50,05 |  | 0,00 |  |
| с. Урожайное | тыс.м3 | 120,79 | 120,79 |  | 24,88 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,79 | 24,864 | 21% |  | 22,44 |  | 3,97 | 0,33 |  | 0,40 |  | 95,93 |  | 2,44 |  |
| с. Величаевское | тыс.м3 | 125,79 | 125,79 |  | 25,91 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,79 | 27,934 | 22% |  | 23,37 |  | 4,14 | 0,34 |  | 0,41 |  | 97,86 |  | 2,54 |  |
| с. Турксад | тыс.м3 | 43,2 | 43,20 |  | 0,00 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,2 | 10,662 | 25% |  | 0,00 |  | 1,42 | 0,12 |  | 0,14 |  | 32,54 |  | 0,00 |  |
| п. Заря | тыс.м3 | 50,62 | 50,62 |  | 0,00 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,62 | 10,949 | 22% |  | 0,00 |  | 1,67 | 0,14 |  | 0,17 |  | 39,67 |  | 0,00 |  |
| п. Новокумский | тыс.м3 | 75,74 | 75,74 |  | 15,60 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,74 | 9,284 | 12% |  | 14,07 |  | 2,49 | 0,21 |  | 0,25 |  | 66,46 |  | 1,53 |  |
| с. Бургун-Маджары | тыс.м3 | 55,5 | 55,50 |  | 0,00 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,5 | 20,853 | 38% |  | 0,00 |  | 1,83 | 0,15 |  | 0,18 |  | 34,65 |  | 0,00 |  |
| п. Кумская Долина | тыс.м3 | 58 | 58,00 |  | 0,00 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 | 17,639 | 30% |  | 0,00 |  | 1,91 | 0,16 |  | 0,19 |  | 40,36 |  | 0,00 |  |
| п. Малосадовый | тыс.м3 | 16,36 | 16,36 |  | 0,00 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,36 | 6,143 | 38% |  | 0,00 |  | 0,54 | 0,04 |  | 0,05 |  | 10,22 |  | 0,00 |  |
| п. Правокумский | тыс.м3 | 6,04 | 6,04 |  | 0,00 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,04 | 2,096 | 35% |  | 0,00 |  | 0,20 | 0,02 |  | 0,02 |  | 3,94 |  | 0,00 |  |
| с. Николо-Александровское | тыс.м3 | 87,25 | 87,25 |  | 17,97 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,25 | 35,66 | 41% |  | 16,21 |  | 2,87 | 0,24 |  | 0,29 |  | 51,59 |  | 1,76 |  |
| п. Ленинский | тыс.м3 | 20,15 | 20,15 |  | 0,00 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,15 | 9,446 | 47% |  | 0,00 |  | 0,66 | 0,06 |  | 0,07 |  | 10,70 |  | 0,00 |  |
| 2022 год |  | 1588,36 | 1588,36 | 188,368 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 1588,36 | 528,458 | 33% | 166,84 |  | 52,25 |  |  | 4,35 |  | 5,22 | 990,27 | 21,53 |  |  |
| с. Левокумское | тыс.м3 | 549,89 | 549,89 |  | 87,78 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 549,89 | 153,795 | 28% |  | 77,75 |  | 18,09 | 1,51 |  | 1,81 |  | 326,46 |  | 10,03 |  |
| с. Правокумское | тыс.м3 | 194,59 | 194,59 |  | 31,06 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 194,59 | 83,198 | 43% |  | 27,51 |  | 6,40 | 0,53 |  | 0,64 |  | 111,39 |  | 3,55 |  |
| с. Приозерское | тыс.м3 | 50,8 | 50,80 |  | 0,00 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,8 | 21,934 | 43% |  | 0,00 |  | 1,67 | 0,14 |  | 0,17 |  | 28,87 |  | 0,00 |  |
| с. Владимировка | тыс.м3 | 64,155 | 64,16 |  | 0,00 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,155 | 13,823 | 22% |  | 0,00 |  | 2,11 | 0,18 |  | 0,21 |  | 50,33 |  | 0,00 |  |
| с. Урожайное | тыс.м3 | 128,5 | 128,50 |  | 20,51 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128,5 | 32,237 | 25% |  | 18,17 |  | 4,23 | 0,35 |  | 0,42 |  | 96,26 |  | 2,34 |  |
| с. Величаевское | тыс.м3 | 134,12 | 134,12 |  | 21,41 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134,12 | 40,329 | 30% |  | 18,96 |  | 4,41 | 0,37 |  | 0,44 |  | 93,79 |  | 2,45 |  |
| с. Турксад | тыс.м3 | 52,55 | 52,55 |  | 0,00 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,55 | 19,763 | 38% |  | 0,00 |  | 1,73 | 0,14 |  | 0,17 |  | 32,79 |  | 0,00 |  |
| п. Заря | тыс.м3 | 59,26 | 59,26 |  | 0,00 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,26 | 18,7 | 32% |  | 0,00 |  | 1,95 | 0,16 |  | 0,19 |  | 40,56 |  | 0,00 |  |
| п. Новокумский | тыс.м3 | 85,3 | 85,30 |  | 13,62 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,3 | 18,576 | 22% |  | 12,06 |  | 2,81 | 0,23 |  | 0,28 |  | 66,72 |  | 1,56 |  |
| с. Бургун-Маджары | тыс.м3 | 64,64 | 64,64 |  | 0,00 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,64 | 30,566 | 47% |  | 0,00 |  | 2,13 | 0,18 |  | 0,21 |  | 34,07 |  | 0,00 |  |
| п. Кумская Долина | тыс.м3 | 68,93 | 68,93 |  | 0,00 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,93 | 31,059 | 45% |  | 0,00 |  | 2,27 | 0,19 |  | 0,23 |  | 37,87 |  | 0,00 |  |
| п. Малосадовый | тыс.м3 | 17,51 | 17,51 |  | 0,00 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,51 | 7,566 | 43% |  | 0,00 |  | 0,58 | 0,05 |  | 0,06 |  | 9,94 |  | 0,00 |  |
| п. Правокумский | тыс.м3 | 8,195 | 8,20 |  | 0,00 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,195 | 4,14 | 51% |  | 0,00 |  | 0,27 | 0,02 |  | 0,03 |  | 4,06 |  | 0,00 |  |
| с. Николо-Александровское | тыс.м3 | 87,58 | 87,58 |  | 13,98 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,58 | 38,923 | 44% |  | 12,38 |  | 2,88 | 0,24 |  | 0,29 |  | 48,66 |  | 1,60 |  |
| п. Ленинский | тыс.м3 | 22,34 | 22,34 |  | 0,00 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,34 | 13,849 | 62% |  | 0,00 |  | 0,73 | 0,06 |  | 0,07 |  | 8,49 |  | 0,00 |  |

3.2 территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления);

Территориальный баланс подачи воды, годовые и суточные значения, перечень технологических зон централизованного водоснабжения приведен в суточные значения таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.2. - Территориальный баланс подачи воды, годовые и суточные значения.

| Наименование | Ед. изм. | 2022 г. | сутки максимального водопотребления |
| --- | --- | --- | --- |
| Добыча воды, всего | тыс.м3 | 1588,36 | 5,22 |
| с. Левокумское | тыс.м3 | 549,89 | 1,81 |
| с. Правокумское | тыс.м3 | 194,59 | 0,64 |
| с. Приозерское | тыс.м3 | 50,8 | 0,17 |
| с. Владимировка | тыс.м3 | 64,155 | 0,21 |
| с. Урожайное | тыс.м3 | 128,5 | 0,42 |
| с. Величаевское | тыс.м3 | 134,12 | 0,44 |
| с. Турксад | тыс.м3 | 52,55 | 0,17 |
| п. Заря | тыс.м3 | 59,26 | 0,19 |
| п. Новокумский | тыс.м3 | 85,3 | 0,28 |
| с. Бургун-Маджары | тыс.м3 | 64,64 | 0,21 |
| п. Кумская Долина | тыс.м3 | 68,93 | 0,23 |
| п. Малосадовый | тыс.м3 | 17,51 | 0,06 |
| п. Правокумский | тыс.м3 | 8,195 | 0,03 |
| с. Николо-Александровское | тыс.м3 | 87,58 | 0,29 |
| п. Ленинский | тыс.м3 | 22,34 | 0,07 |
| Техническая вода | тыс.м3 | 188,368 | 0,62 |

3.3. структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.);

Таблица 2.3.3. Структурный баланс водозаборных сооружений муниципального образования Левокумского муниципального округа Ставропольского края.

| Наименование | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Добыча воды, всего | тыс.м3 | 1342,71 | 1455,78 | 1588,36 |
| Техническая вода | тыс.м3 | 74,214 | 228,8 | 188,368 |
| Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 1342,71 | 1455,78 | 1588,36 |
| Питьевая | тыс.м3 | 1342,71 | 1455,78 | 1588,36 |
| Техническая вода | тыс.м3 | 74,214 | 228,8 | 188,368 |
| Потери | тыс.м3 | 249,322 | 379,239 | 528,458 |
| Потери техническая вода | тыс.м3 | 62,363 | 206,375 | 166,841 |
| Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 1342,71 | 1455,78 | 1588,36 |
| Техническая вода | тыс.м3 | 11,851 | 22,425 | 21,527 |
| Население | тыс.м3 | 939,03 | 905,91 | 899,57 |
| Бюджетные организации | тыс.м3 | 38,04 | 40,74 | 40,6 |
| Прочие потребители | тыс.м3 | 48,36 | 50,29 | 50,1 |

Количество абонентов по питьевому водоснабжению составляет 12445 ед., по техническому водоснабжению -782 ед.

Таблица 2.3.3.1. Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды в разрезе каждого населенного пункта муниципального образования Левокумского муниципального округа Ставропольского края.

| Наименование | Ед. изм. | Добыча воды, всего | Расход на собственные нужды | Отпуск в сеть, всего: | Потери питьевой воды при транспортировке от подачи воды в сеть |  | Потери технической воды при транспортировке от подачи воды в сеть | Объем, отпущенной воды потребителям | Техническая вода | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс.м3 | % | тыс.м3 |  |  |  |  |  |
| 2022 год | ВСЕГО | 1588,36 | 0,0 | 1588,36 | 528,458 | 33% | 166,84 | 990,27 | 21,53 | 899,57 | 40,60 | 50,10 |
| с. Левокумское | тыс.м3 | 549,89 | 0,0 | 549,89 | 153,795 | 28% | 77,75 | 326,46 | 10,03 | 296,57 | 13,38 | 16,52 |
| с. Правокумское | тыс.м3 | 194,59 | 0,0 | 194,59 | 83,198 | 43% | 27,51 | 111,39 | 3,55 | 101,19 | 4,57 | 5,64 |
| с. Приозерское | тыс.м3 | 50,8 | 0,0 | 50,8 | 21,934 | 43% | 0,00 | 28,87 | 0,00 | 26,22 | 1,18 | 1,46 |
| с. Владимировка | тыс.м3 | 64,155 | 0,0 | 64,155 | 13,823 | 22% | 0,00 | 50,33 | 0,00 | 45,72 | 2,06 | 2,55 |
| с. Урожайное | тыс.м3 | 128,5 | 0,0 | 128,5 | 32,237 | 25% | 18,17 | 96,26 | 2,34 | 87,45 | 3,95 | 4,87 |
| с. Величаевское | тыс.м3 | 134,12 | 0,0 | 134,12 | 40,329 | 30% | 18,96 | 93,79 | 2,45 | 85,20 | 3,85 | 4,75 |
| с. Турксад | тыс.м3 | 52,55 | 0,0 | 52,55 | 19,763 | 38% | 0,00 | 32,79 | 0,00 | 29,78 | 1,34 | 1,66 |
| п. Заря | тыс.м3 | 59,26 | 0,0 | 59,26 | 18,7 | 32% | 0,00 | 40,56 | 0,00 | 36,85 | 1,66 | 2,05 |
| п. Новокумский | тыс.м3 | 85,3 | 0,0 | 85,3 | 18,576 | 22% | 12,06 | 66,72 | 1,56 | 60,61 | 2,74 | 3,38 |
| с. Бургун-Маджары | тыс.м3 | 64,64 | 0,0 | 64,64 | 30,566 | 47% | 0,00 | 34,07 | 0,00 | 30,95 | 1,40 | 1,72 |
| п. Кумская Долина | тыс.м3 | 68,93 | 0,0 | 68,93 | 31,059 | 45% | 0,00 | 37,87 | 0,00 | 34,40 | 1,55 | 1,92 |
| п. Малосадовый | тыс.м3 | 17,51 | 0,0 | 17,51 | 7,566 | 43% | 0,00 | 9,94 | 0,00 | 9,03 | 0,41 | 0,50 |
| п. Правокумский | тыс.м3 | 8,195 | 0,0 | 8,195 | 4,14 | 51% | 0,00 | 4,06 | 0,00 | 3,68 | 0,17 | 0,21 |
| с. Николо-Александровское | тыс.м3 | 87,58 | 0,0 | 87,58 | 38,923 | 44% | 12,38 | 48,66 | 1,60 | 44,20 | 1,99 | 2,46 |
| п. Ленинский | тыс.м3 | 22,34 | 0,0 | 22,34 | 13,849 | 62% | 0,00 | 8,49 | 0,00 | 7,71 | 0,35 | 0,43 |

3.4.  сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг;

Фактическое потребление питьевой воды населением за 2022 год составило 899,57 тыс.м3. Подъем технической воды составил 188,368 тыс.м3.

Сведения о действующих нормативах потребления коммунальных услуг (куб.м. в месяц на 1 человека) в зависимости от категории жилых помещений, этажности утверждены Министерством Жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Приказ от 16 мая 2013 года N 131-о/д.

Таблица 2.3.4.1. – Нормативы потребления коммунальных услуг (куб.м. в месяц на 1 человека) в зависимости от категории жилых помещений, этажности.

| Норматив потребления коммунальной услуги | Единицы измерения | Холодное водоснабжение | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 6,0 | 7,4 |
| 2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,4 | 7,5 |

Таблица 2.3.4.2. – Действующие утвержденные тарифы на холодное водоснабжение в 2023 году:

| Наименование ресурсоснабжающей организации и зона ее деятельности | Единицы измерения | Утвержденный тариф |
| --- | --- | --- |
| ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» | руб./куб. м | 69,94 |
| ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» ТВС*: потребители села Левокумского | руб./куб. м | 68,63 |
| ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»: потребители поселка Малосадового, села Бургун- Маджары, поселка Кумская Долина и поселка Правокумского | руб./куб. м | 46,94 |
| ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»: потребители села Николо-Александровского и поселка Ленинского | руб./куб. м | 69,56 |

3.5. описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета;

Согласно Федеральному закону №416-ФЗ от 07.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении» коммерческому учету подлежит:

- количество воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договорам водоснабжения;

- количество воды, транспортируемой организацией, осуществляющей эксплуатацию водопроводных сетей, по договору по транспортировке воды;

- количество воды, в отношении которой проведены мероприятия водоподготовки по договору по водоподготовке воды.

Коммерческий учет воды осуществляется в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утвержденными федеральным органом государственной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Коммерческий учет тепловой энергии, которая отпущена (получена) за определенный период абонентам в составе горячей воды по договорам горячего водоснабжения, производится в соответствии с Федеральным законом №190-ФЗ от 27.07.2010г. «О теплоснабжении». Коммерческий учет осуществляется в узлах учета путем измерения количества воды приборами учета воды.

Приборы учета воды, сточных вод размещаются абонентом, организацией, эксплуатирующей водопроводные сети, на границе балансовой принадлежности сетей, границе эксплуатационной ответственности абонента, указанных организаций или в ином месте в соответствии с договорами, указанными в части 1 статьи 7, части 1 статьи 11, части 5 статьи 12 Федерального закона, договорами о подключении. Приборы учета воды, установленные для определения количества поданной абоненту воды по договору водоснабжения, опломбируются организациями, которые осуществляют горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и с которыми заключены указанные договоры, без взимания платы с абонента, за исключением случаев, когда опломбирование соответствующих приборов учета производится такой организацией повторно в связи с нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц.

Подключение абонентов к централизованной системе горячего водоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения без оборудования узла учета приборами учета воды не допускается. Установка, замена, эксплуатация, поверка приборов учета воды, сточных вод осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Абоненты, организации, эксплуатирующие водопроводные сети, обязаны обеспечить доступ представителям организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, с которой заключены указанные договоры, или по ее указанию представителям иной организации к узлам учета и приборам учета, в том числе для опломбирования приборов учета, снятия показаний приборов учета.

Таблица 2.3.5. - Наличие приборов учета у абонентов по состоянию на 2022 год.

| Наличие приборов учета | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего абонентов | 10071 | 10132 | 10131 |
| Установка приборов учета всего: в т.ч. |  |  |  |
| Ж/здания / квартиры | 9951 | 10009 | 10005 |
| Бюджетные организации | 120 | 123 | 126 |
| Промышленные объекты | - | - | - |

98 процентов населения используют в расчетах за потребленное ХВС приборы учета. Это достаточно высокий показатель.

3.6. анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа;

Баланс холодного водоснабжения характеризуется потерями воды в сетях водоснабжения 35 процентов - в 2022 году.  Данные по максимальному суточному, а также среднесуточному подъему воды муниципального округа за период 2022 г. представлены в таблице 2.3.6.

Таблица 2.3.6. – Максимальный и среднесуточный расход добычи воды муниципального округа.

| Наименование | Ед. изм. | 2022 г. | Поднято воды из подземных источников (среднесуточное значение) | Поднято воды из подземных источников (максимальное значение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Добыча воды, всего | тыс.м3 | 1588,36 | 4,35 | 5,22 |
| с. Левокумское | тыс.м3 | 549,89 | 1,51 | 1,81 |
| с. Правокумское | тыс.м3 | 194,59 | 0,53 | 0,64 |
| с. Приозерское | тыс.м3 | 50,8 | 0,14 | 0,17 |
| с. Владимировка | тыс.м3 | 64,155 | 0,18 | 0,21 |
| с. Урожайное | тыс.м3 | 128,5 | 0,35 | 0,42 |
| с. Величаевское | тыс.м3 | 134,12 | 0,37 | 0,44 |
| с. Турксад | тыс.м3 | 52,55 | 0,14 | 0,17 |
| п. Заря | тыс.м3 | 59,26 | 0,16 | 0,19 |
| п. Новокумский | тыс.м3 | 85,3 | 0,23 | 0,28 |
| с. Бургун-Маджары | тыс.м3 | 64,64 | 0,18 | 0,21 |
| п. Кумская Долина | тыс.м3 | 68,93 | 0,19 | 0,23 |
| п. Малосадовый | тыс.м3 | 17,51 | 0,05 | 0,06 |
| п. Правокумский | тыс.м3 | 8,195 | 0,02 | 0,03 |
| с. Николо-Александровское | тыс.м3 | 87,58 | 0,24 | 0,29 |
| п. Ленинский | тыс.м3 | 22,34 | 0,06 | 0,07 |
| Техническая вода | тыс.м3 | 188,368 | 0,52 | 0,62 |
| Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 1588,36 | 4,35 | 5,22 |
| с. Левокумское | тыс.м3 | 549,89 | 1,51 | 1,81 |
| с. Правокумское | тыс.м3 | 194,59 | 0,53 | 0,64 |
| с. Приозерское | тыс.м3 | 50,8 | 0,14 | 0,17 |
| с. Владимировка | тыс.м3 | 64,155 | 0,18 | 0,21 |
| с. Урожайное | тыс.м3 | 128,5 | 0,35 | 0,42 |
| с. Величаевское | тыс.м3 | 134,12 | 0,37 | 0,44 |
| с. Турксад | тыс.м3 | 52,55 | 0,14 | 0,17 |
| п. Заря | тыс.м3 | 59,26 | 0,16 | 0,19 |
| п. Новокумский | тыс.м3 | 85,3 | 0,23 | 0,28 |
| с. Бургун-Маджары | тыс.м3 | 64,64 | 0,18 | 0,21 |
| п. Кумская Долина | тыс.м3 | 68,93 | 0,19 | 0,23 |
| п. Малосадовый | тыс.м3 | 17,51 | 0,05 | 0,06 |
| п. Правокумский | тыс.м3 | 8,195 | 0,02 | 0,03 |
| с. Николо-Александровское | тыс.м3 | 87,58 | 0,24 | 0,29 |
| п. Ленинский | тыс.м3 | 22,34 | 0,06 | 0,07 |
| Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 1588,36 | 4,35 | 5,22 |
| с. Левокумское | тыс.м3 | 549,89 | 1,51 | 1,81 |
| с. Правокумское | тыс.м3 | 194,59 | 0,53 | 0,64 |
| с. Приозерское | тыс.м3 | 50,8 | 0,14 | 0,17 |
| с. Владимировка | тыс.м3 | 64,155 | 0,18 | 0,21 |
| с. Урожайное | тыс.м3 | 128,5 | 0,35 | 0,42 |
| с. Величаевское | тыс.м3 | 134,12 | 0,37 | 0,44 |
| с. Турксад | тыс.м3 | 52,55 | 0,14 | 0,17 |
| п. Заря | тыс.м3 | 59,26 | 0,16 | 0,19 |
| п. Новокумский | тыс.м3 | 85,3 | 0,23 | 0,28 |
| с. Бургун-Маджары | тыс.м3 | 64,64 | 0,18 | 0,21 |
| п. Кумская Долина | тыс.м3 | 68,93 | 0,19 | 0,23 |
| п. Малосадовый | тыс.м3 | 17,51 | 0,05 | 0,06 |
| п. Правокумский | тыс.м3 | 8,195 | 0,02 | 0,03 |
| с. Николо-Александровское | тыс.м3 | 87,58 | 0,24 | 0,29 |
| п. Ленинский | тыс.м3 | 22,34 | 0,06 | 0,07 |
| Техническая вода | тыс.м3 | 21,527 | 0,06 | 0,07 |
| Население | тыс.м3 | 899,57 | 2,46 | 2,96 |
| Бюджетные организации | тыс.м3 | 40,6 | 0,11 | 0,13 |
| Прочие потребители | тыс.м3 | 50,1 | 0,14 | 0,16 |

Максимальный суточный расход определен согласно Своду Правил (далее СП) 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий:

Qмакс.сут. = Ксут.макс.*Qср.сут,

где: Qмакс.сут.– максимальный суточный расход воды,

Qср.сут.– среднесуточный расход воды,

Ксут.макс.– коэффициент суточной неравномерности, принят равным 1,2.

Таким образом, фактической мощности водозаборов муниципального образования Левокумского муниципального округа Ставропольского края достаточно для подъема требуемого количества воды. Однако, учитывая неудовлетворительное состояние некоторых водозаборных сооружений, в муниципальном образовании Левокумского муниципального округа предусмотрена реконструкция существующих артезианских скважин.

3.7. прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки;

Расчет прогнозируемой потребности в воде на хозяйственно-питьевые нужды населения (таблица 2.3.7.) выполнен с учётом удельных среднесуточных норм водопотребления, установленных в соответствии с СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Норма водопотребления на полив зеленых насаждений, тротуаров и проездов принята равной 50 л/сут. на человека. Неучтенные расходы приняты в размере 10 процентов. В норму удельного водопотребления включены расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Хранение противопожарного запаса обеспечивается в резервуарах чистой воды на площадке водозаборных сооружений. Пополнение противопожарного запаса предусматривается за счет снижения подачи воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

Таблица 3.6. – Расчетные балансы прогнозируемого водопотребления муниципального образования Левокумского муниципального округа Ставропольского края.

| Наименование муниципального образования | Расчетный срок до 2040 гг. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество населения тыс.чел. | норма водопотребления л/сут.чел. |  | расход воды, тыс.м3/сут. |  |  |  |
|  |  |  |  | Qср. |  | Qmax. К=1,2 |  |
| муниципальное образование Левокумского муниципального округа Ставропольского края | 39,977 | 200 |  | 8 |  | 9,59 |  |
| в т.ч. горячая вода | централизованное горячее водоснабжение не осуществляется |  |  |  |  |  |  |
| Неучтенные расходы 10% |  |  | - |  | 0,8 |  | 0,96 |
| Итого: |  |  | - |  | 9,59 |  | 11,51 |
| Поливочные нужды |  |  | 50 |  | 1 |  | 1,2 |
| Промышленные, бюджетные предприятия и прочие потребители |  |  | - |  | 1,09 |  | 1,31 |
| Всего | 39,98 | - |  | 11,69 |  | 14,03 |  |

3.8. описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы;

При проведении работ по разработке Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Левокумского муниципального округа Ставропольского края, установлено отсутствие централизованного горячего водоснабжения.

3.9. сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное);

Сведения о фактическом потреблении воды приведены в таблице 2.3.9.

Таблица 2.3.9. – Сведения об ожидаемом потреблении питьевой и технической воды на расчетный срок реализации Генерального плана муниципального образования Левокумского муниципального округа Ставропольского края.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Ожидаемое потребление питьевой и технической воды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Годовое на срок реализации Генерального плана 2040 год | Среднесуточное значение | Максимальное суточное значение |
| 1 | Добыча воды, всего | тыс.м3 | 2644,56 | 7,25 | 8,69 |
| 1.1 | Питьевая | тыс.м3 | 2418,52 | 6,63 | 7,95 |
| 1.2. | Техническая | тыс.м3 | 226,04 | 0,62 | 0,74 |
| 2 | Расход на с/ нужды | тыс.м3 | 47,42 | 0,13 | 0,16 |
| 2.1 | Питьевая | тыс.м3 | 47,42 | 0,13 | 0,16 |
| 2.2. | Техническая | тыс.м3 | 4,52 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 2592,61 | 7,10 | 8,52 |
| 3.1 | Питьевая | тыс.м3 | 2371,09 | 6,50 | 7,80 |
| 3.2. | Техническая | тыс.м3 | 221,52 | 0,61 | 0,73 |
| 4 | Потери | тыс.м3 | 193,36 | 0,53 | 0,64 |
| 4.1 | Питьевая | тыс.м3 | 175,64 | 0,48 | 0,58 |
| 4.2. | Техническая | тыс.м3 | 17,72 | 0,05 | 0,06 |
| 5 | Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 2399,26 | 6,57 | 7,89 |
| 5.1 | Питьевая | тыс.м3 | 2195,46 | 6,01 | 7,22 |
| 5.2. | Техническая | тыс.м3 | 203,80 | 0,56 | 0,67 |

3.10. описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам;

Поставщиком услуг по водоснабжению и водоотведению потребителей муниципального образования Левокумского муниципального округа Ставропольского края является Производственно-техническое Подразделение Нефтекумско-Левокумское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Восточный».

Централизованное горячее водоснабжение в Левокумском муниципальном округе не осуществляется.

3.11. прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами;

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, выполнен исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды абонентами приведен в таблице 2.3.9.

Таблица 2.3.11. - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов до 2040 года.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Годовое на срок реализации Генерального плана 2040 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Добыча воды, всего | тыс.м3 | 2644,56 |
| 1.1 | Питьевая | тыс.м3 | 2418,52 |
| 1.2. | Техническая | тыс.м3 | 226,04 |
| 2 | Расход на с/ нужды | тыс.м3 | 47,42 |
| 2.1 | Питьевая | тыс.м3 | 47,42 |
| 2.2. | Техническая | тыс.м3 | 4,52 |
| 3 | Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 2592,61 |
| 3.1 | Питьевая | тыс.м3 | 2371,09 |
| 3.2. | Техническая | тыс.м3 | 221,52 |
| 4 | Потери | тыс.м3 | 193,36 |
| 4.1 | Питьевая | тыс.м3 | 175,64 |
| 4.2. | Техническая | тыс.м3 | 17,72 |
| 5 | Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 2399,26 |
| 5.1 | Питьевая | тыс.м3 | 2195,46 |
| 5.2. | Техническая | тыс.м3 | 203,80 |
| 6.1 | Население | тыс.м3 | 1829,55 |
| 6.2 | Бюджетные организации и прочие потребители | тыс.м3 | 365,91 |

3.12.  сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения);

На современном этапе развития централизованного водоснабжения особую актуальность для сокращения водопотребления и устранения непроизводительных затрат приобретают вопросы оценки и управления потерями воды, поскольку они оказывают существенное влияние на себестоимость услуг водоснабжающих предприятий.

Основными причинами, побуждающими бороться с утечками воды из водопроводной сети, как и с другими видами ее потерь, являются:

- опасность вторичного загрязнения питьевой воды в случае снижения напора в месте утечки;

- финансовые и экономические аспекты;

- необходимость привлечения новых источников воды и, следовательно, дополнительных мощностей сооружений и капитальных вложений.

Важно отметить, что одним из основных показателей, которые позволяют объективно оценивать деятельность предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (далее ВКХ), является величина потерь и неучтенных расходов воды.

Основными мероприятиями по снижению потерь воды являются:

- управление давлением, оптимизация работы системы транспорта воды;

- скорость и качество ремонта, интенсификация аварийно-восстановительных и планово-профилактических работ;

- активный поиск и контроль за утечками;

- управление инфраструктурой – модернизация и реконструкция сети.

Реальные потери воды – это ежегодный объем воды, теряемой через все виды утечек (видимые и скрытые) из-за повреждений и аварий трубопроводов питьевой воды 
(до домового прибора учета воды абонента) и арматуры, а также утечек в резервуарах чистой воды.

В целом на число новых утечек, возникающих каждый год, влияет в первую очередь долгосрочное управление модернизацией и реконструкцией трубопроводов. Управление давлением может повлиять на интенсивность новых утечек, а также на расход воды по всем утечкам и повреждениям труб. Средняя продолжительность потерь воды ограничивается скоростью и качеством ремонта, а стратегия активного контроля за утечками обусловливает продолжительность существования потерь, о которых не поступало никаких сообщений, до момента их локализации.

Оценка потерь воды и их снижение в системах внутреннего водопровода у абонентов (жилой фонд, коммунально-бытовые и промышленные предприятия) не входят в задачи разработки схемы и должны реализовываться отдельными программами.

Потери воды в централизованных системах водоснабжения на 2022 год составляют     33 процента, замена сетей, согласно описанным сценариям развития приведет к их снижению п. 2.2. настоящего Документа.

Фактические потери воды на сетях водоснабжения при транспортировке отражены в таблице 2.3.1. п. 2.3.1. настоящего Документа.

Планируемые потери воды при транспортировке на сетях водоснабжения приведены в таблице 2.3.9. п. 2.3.9. настоящего Документа.

3.12. перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов);

Общий перспективный баланс водоснабжения представлен в таблице 2.3.9. п. 2.3.9. настоящего Документа.

Структурный перспективный баланс реализации воды по группам абонентов водоснабжения представлен в таблице 2.3.11. п. 2.3.11. настоящего Документа.

3.13. расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам;

Согласно расчета на современное состояние и перспективу (смотри подпункты 2.3.6- 2.3.11 пункта 2.3. Главы 2 настоящего Документа) действующие источники водоснабжения обеспечивают потребителей Левокумского муниципального округа необходимым количеством воды. Дефицита мощности водозаборных сооружений на перспективное водопотребление не прогнозируется. При этом необходимо понимать, что проектирование централизованных систем водоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению основан на прогнозировании развития городского округа, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом. Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов комплекса водопроводных сооружений для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для водозаборных сооружений, насосных станций, а также трасс водопроводных сетей от них, производится после технико-экономического обоснования принимаемых решений.

Производительность всего водозаборных сооружений муниципального образования Левокумского муниципального округа Ставропольского края составляет 62208 м3/сут. При максимальном суточном потреблении воды 14030 м3/сут., резерв производительности составит - 48182,9 м3/сут, Это показатели с учетом подключения всех абонентов муниципального образования с численностью 39,97 тыс. чел. Однако, учитывая технический износ основного оборудования ВЗС и водопроводных сетей, Схемой водоснабжения и водоотведения рекомендовано: произвести реконструкцию / модернизацию водозаборных сооружений и сетей водоснабжения.

3.14. наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Решение по установлению статуса гарантирующей организации осуществляется на основании критериев определения гарантирующей организации, установленных в правилах организации водоснабжения и (или) водоотведения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 6 статьи 2 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется».

Объекты водоснабжения и водоотведения находятся в собственности Ставропольского края. В оперативном управлении Производственно-техническое Подразделение Нефтекумско-Левокумское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Восточный».

Статусом гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения наделено Производственно-техническое Подразделение Нефтекумско-Левокумское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Восточный». Постановление №1590 от 30.06.2016 года.

Раздел 4: Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

4.1 перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам;

Схемой водоснабжения и водоотведения на срок реализации до 2040 года предусмотрены мероприятия, представленные в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1. – Мероприятия по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

| Технические мероприятия | Ориентировочная стоимость, тыс. руб. | Примерные сроки реализации, г.г. |
| --- | --- | --- |
| Строительство ВЗС и сетей водоснабжения. |  |  |
| Строительство водопроводных сетей системы водоснабжения, для обеспечения потребностей абонентов перспективной жилой застройки: с. Левокумское, с. Правокумское, п. Теркум, п. Новокумский, с. Величаевское, х. Кочубей, с. Владимировка, с. Урожайное, с. Приозерное, с. Турксад, п. Заря, х. Первомайский, с. Николо-Александровское, п. Ленинский, с. Кумская Долина, с. Бургун-Маджары, п. Малосадовый, п. Правокумский протяженностью 16,1 км. | 103040,00 | 2028-2040 |
| Строительство станции водоочистки и водоподготовки в с. Левокумском | 18000,00 | 2026-2028 |
| Установка пять мини установок по очистке и обеззараживанию воды на артезианских скважинах в с. Левокумское | 35000,00 | 2027 |
| Замена двух водонапорных башен Рожновского и установка четырёх новых в с. Левокумском | 78000,00 | 2027-2029 |
| Итого по мероприятиям | 234040,00 |  |
| Реконструкция/модернизация ВЗС и сетей водоснабжения |  |  |
| Капитальный ремонт артскважин с. Левокумское в количестве 8 ед. | 48000,00 | 2026-2029 |
| Установка датчиков давления и датчиков уровня воды на артскважинах с. Левокумское | 2700,00 | 2024-2026 |
| Капитальный ремонт водонакопительных резервуаров (2 ед. по 100 м3) в п. Новокумский | 3000,00 | 2025 |
| Кариталтный ремонт двух артскважин с. Приозерское | 6200,00 | 2026-2027 |
| Замена ветхих сетей водоснабжения с техническим износом 80-100%, в том числе: замена ветхого участка водопроводных сетей в пос. Заря по пер. Зеленый протяженностью 100 м; замена ветхого участка водопроводных сетей в с. Величаевское по ул. Энгельса протяженностью 150 м; ремонт водопровода от артезианской скважины №2867 пос. Кумская Долина протяженностью 106 м; замена ветхого участка водопроводных сетей в с. Урожайное по пл. 40 лет Октября протяженностью 300 м; замена ветхого участка водопроводных сетей в пос. Ленинский по ул. Пятигорская протяженностью 80 м; замена ветхого участка водопроводных сетей в пос. Правокумский по ул. Банная протяженностью 60 м; замена ветхого участка водопроводных сетей в пос. Правокумский по ул. Зеленая протяженностью 205 м; замена ветхого участка водопроводных сетей в пос. Правокумский по ул. Молодежная протяженностью 80 м; замена ветхого участка водопроводных сетей в с. Владимировка по ул. Лесная протяженностью 300,5 м; замена ветхого участка водопроводных сетей в пос. Ленинский по ул. Мира протяженностью 300 м; замена ветхого участка водопроводных сетей в пос. Ленинский по ул. Красная протяженностью 120 м; замена ветхого участка водопроводных сетей в с. Левокумском по ул. Красноармейская протяженностью 350 м; | 1769040,00 | 2024- 2040 |
| Замена запорной арматуры на водопроводных сетях | 10800,00 | 2024-2026 |
| Промывка и дезинфекция водопроводных сетей, водонапорных башен и резервуаров. | 630000,00 | 2024-2027 |
| Итого по мероприятиям | 2469740,00 |  |
| Прочие мероприятия |  |  |
| Очистка и ремонт колодцев децентрализованного водоснабжения | 30000 | 2024-2035 |
| Установка на глубинных насосах частотно-регулируемых приводов, внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах | 32000 | 2024-2027 |
| Промывка и дезинфекция водопроводных сетей, водонапорных башен и резервуаров | 48000 | 2024-2026 |
| Обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений на всех объектах | 72000 | 2025-2026 |
| Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИП и А насосных станций, водозаборных и очистных сооружений | 104000 | 2030-2035 |
| ВСЕГО стоимость капитальных вложений | 2989780,00 |  |

4.2. технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения;

Разработка проектов зон санитарной охраны водозаборов

Разработка проектов зон санитарной охраны водозаборов необходима для исполнения требований Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», а также для соблюдения правил водопользования, правил охраны водных объектов, правил эксплуатации водохозяйственных или водоохранных сооружений и устройств. Разработка проектов Зон санитарной охраны поможет сохранить от загрязнения источники водоснабжения и водопроводные сооружения, а также территории, на которых они расположены.

Реконструкция/ модернизация сетей водоснабжения и наружного пожаротушения с установкой пожарных гидрантов

Реконструкция ветхих участков сетей позволит сократить потери воды, снизить аварийность, также замена трубопроводов будет способствовать сохранению качества воды при транспортировке. Также для подключения перспективных объектов капитального строительства потребуется прокладка новых участков трубопроводов.

Реконструкция/модернизация сетей водоснабжения должна производиться с учетом наружного пожаротушения, необходима разработка ПСД и строительство сетей водоснабжения и пожаротушения.

Установка пожарных гидрантов на сетях водоснабжения обусловлена необходимостью устройства системы наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с требованиями СП 8.13130.2019 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Строительство водопроводных сетей системы водоснабжения.

Обеспечение потребностей абонентов перспективной жилой застройки централизованным водоснабжением.

Строительство станции водоочистки и водоподготовки

В с. Левокумское необходимо строительство станции водоочистки и водоподготовки для приведения качества питьевой воды к стабильным нормативным показателям. Кроме того, предусмотрена установка пяти мини установок по очистке и обеззараживанию воды на артезианских скважинах в с. Левокумское.

Замена двух водонапорных башен Рожновского и установка четырёх новых в с. Левокумское.

Обеспечение стабильного существующего режима подачи и распределения воды потребителям.

Техническое обоснование основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения, проводятся на основе анализа существующих технических и технологических проблем, и включает в себя, в зависимости от типа объекта централизованной системы водоснабжения, оценку:

- качества подаваемой воды населению на соответствие нормативным требованиям;

- развития жилых, общественно - деловых зон городского округа;

- существующего режима подачи и распределения воды;

- существующих потерь воды при ее транспортировке;

- энергетической эффективности процессов транспортировки воды;

- систем диспетчеризации и систем управления режимами водоснабжения.

- существующих систем технического водоснабжения с целью перевода потребителей на питьевое водоснабжение.

Необходим комплексный подход для решения существующих проблем с применением современных технологий. Реализация мероприятий позволит улучшить качество питьевой воды и обеспечит надежное, бесперебойное водоснабжение потребителей Левокумского муниципального округа.

4.3 сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения;

При проведении работ по реконструкции водопроводных сетей, в целях повышения ее надежности и обеспечения перспективного объема водопотребления, целесообразно рассмотреть использование полиэтиленовых труб низкого давления (ПНД или ПЭ).

На данный момент рекомендуется замена существующих сетей муниципального образования, выполненных из стали и чугуна на рекомендуемый материал. Строительство новых сетей водоснабжения из ПНД обеспечит более легкое подключение к системе водоснабжения районов новой застройки.

Целесообразно рассмотреть использование ПНД, при реконструкции квартальных сетей, особенно, проложенных в техподпольях. Срок службы полиэтиленовых труб составляет 50 лет. Полиэтилен имеет свойства, которые выгодно отличают его от других материалов:

- химическая нейтральность полиэтилена способствует его полной устойчивости к коррозии во время контакта с водой;

- высокий уровень эластичности (линейное расширение до 7,5 процентов) дает возможность выдержать подвижки грунта;

- безупречная гладкость внутренней поверхности снижает гидравлическое сопротивление, исключает зарастание, в том числе и за счет колоний железистых бактерий;

г)	входящие в состав материала стабилизаторы света, создают надежную защиту от разрушительного действия ультрафиолетовых лучей;

д) из-за низкого модуля упругости полиэтилена существенно падает вероятность появления гидроударов, а также разрушения во время замерзания воды.

Сведения о предлагаемых к реконструкции, строительству объектах водоснабжения Левокумского муниципального округа приведены в таблице 2.4.1 п.2.4.1 настоящего Документа. Информация о предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоснабжения отсутствует.

Согласно нормам действующего законодательства РФ для реализации мероприятий по ремонту, реконструкции и модернизации сетей коммунальной инфраструктуры предполагаются различные источники финансирования, к которым относятся: бюджетное финансирование, собственные денежные средства, заемные денежные средств.

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).

Потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

4.4. сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение;

В соответствии с действующим законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения развитие систем диспетчерского управления является обязанностью организаций эксплуатирующих централизованную систему водоснабжения. На расчетный период необходимо создание автоматизированных систем сбора, анализа, контроля и оперативного управления режимами системы подачи и распределения воды в городском округе. Основными задачами систем диспетчеризации являются: -управление системой водоснабжения с целью своевременного и качественного предоставления услуг потребителям; -контроль за соблюдением заданных эксплуатационных режимов работы систем водоснабжения, их оперативная корректировка; -организация, координация и контроль за выполнением работ по локализации и ликвидации крупных аварий на сооружениях водоснабжения; -своевременное предоставление информации руководству и оперативное взаимодействие с производственными подразделениями; -координация работы диспетчерских служб в части локализации и ликвидации аварийных ситуаций; Страница 161 из 195 -контроль плановых и профилактических работ на объектах водоснабжения; Базовой основой систем диспетчерского управления является автоматизированная система диспетчерского контроля и управления (АСДКУ), позволяющая оперативно управлять сетями и сооружениями и решать режимно - технологические задачи. К тенденциям, определяющим стратегию развития АСДКУ, следует отнести: -контроль технологических параметров, а также анализ заданных режимов; -переход к автоматическому режиму в управлении локальными объектами в режиме реального времени; -прогнозирование нештатных и аварийных ситуаций; -интеграцию системы управления, как по вертикали, так и по горизонтали; -минимизация участия работников в управлении технологическими процессами.

В производственно-техническом подразделении Нефтекумско-Левокумское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Восточный» имеется круглосуточная аварийно-диспетчерская служба. Дистанционно работа объектов не отслеживается.

4.5. сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду;

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении» коммерческому учету подлежит количество:

- воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договорам водоснабжения;

- воды, транспортируемой организацией, осуществляющей эксплуатацию водопроводных сетей, по договору по транспортировке воды;

- воды, в отношении которой проведены мероприятия водоподготовки по договору по водоподготовке воды.

Коммерческий учет осуществляется в узлах учета путем измерения количества воды приборами учета воды. Приборы учета воды, сточных вод размещаются абонентом, организацией, эксплуатирующей водопроводные, на границе балансовой принадлежности сетей, границе эксплуатационной ответственности абонента, указанных организаций или в ином месте в соответствии с договорами, указанными в части 1 статьи 7, части 1 статьи 11, части 5статьи 12 Федерального закона, договорами о подключении. Приборы учета воды, установленные для определения количества поданной абоненту воды по договору водоснабжения, опломбируются организациями, которые осуществляют горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и с которыми заключены указанные договоры, без взимания платы с абонента, за исключением случаев, когда опломбирование соответствующих приборов учета производится такой организацией повторно в связи с нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц.

Подключение абонентов к централизованной системе горячего водоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения без оборудования узла учета приборами учета воды не допускается. Установка, замена, эксплуатация, поверка приборов учета воды, сточных вод осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Абоненты, организации, эксплуатирующие водопроводные сети, обязаны обеспечить доступ представителям организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, с которой заключены указанные договоры, или по ее указанию представителям иной организации к узлам учета и приборам учета, в том числе для опломбирования приборов учета, снятия показаний приборов учета.

Многоквартирные жилые дома оснащены коллективными приборами учета потребления холодной воды, квартиры и индивидуальные дома – индивидуальными приборами учета. Данные по многоквартирным домам у управляющих компаний. По состоянию на 01.01.2023 год общедомовыми приборами учета воды оснащены 49% потребителей муниципального образования Левокумского муниципального округа Ставропольского края.

Таблица 2.4.5. - Наличие приборов учета у абонентов по состоянию на 2022 год.

| Наличие приборов учета | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего абонентов | 10071 | 10132 | 10131 |
| Установка приборов учета всего: в т.ч. |  |  |  |
| Жилые здания / квартиры | 9951 | 10009 | 10005 |
| Бюджетные организации | 120 | 123 | 126 |
| Промышленные объекты | нет данных | нет данных | нет данных |

98 процентов населения используют в расчетах за потребленное ХВС приборы учета. Это достаточно высокий показатель.

4.6. описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование;

Основные водоводы проложены вдоль магистральных улиц, от которых посредством подключения трубопроводов обеспечивается водой жилая и общественная застройка.

Новые маршруты прокладки водопроводных сетей до планируемых потребителей предусматриваются после установления границ зон, предназначенных под новое жилищное и иное строительство на территории муниципального образования Левокумского муниципального округа Ставропольского края.

4.7. рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен;

Схем водоснабжения и водоотведения рекомендует места размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен сохранить в соответствии с существующим положением.

4.8. границы планируемых зон размещения объектов холодного водоснабжения;

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоснабжения определены в соответствии с документами территориального планирования муниципального образования Левокумского муниципального округа Ставропольского края, а также с региональными нормативами градостроительного планирования.

При размещении объектов инженерной инфраструктуры необходимо предотвращение вредного воздействия объектов на жилую, общественную застройку и рекреационные зоны, обеспечиваемое установлением нормативных разрывов от источников вредного воздействия. Территориальным планированием предусматривается строительство сетей водоснабжения для новых жилых объектов.

Проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении», а также в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов в области промышленной и экологической безопасности.

4.9. карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов холодного водоснабжения.

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов холодного водоснабжения и водоотведения разрабатывается для поселений, городских округов с населением 150 тыс. человек и более. В Левокумском муниципальном округе численность населения по состоянию на 01.01.2023 года составляет 34905 чел.

Раздел 5: Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения содержат сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод, на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

5.1. на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод;

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшение здоровья и качества жизни граждан.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения муниципального образования Левокумского муниципального округа Ставропольского края являются артезианские скважины.

Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

В соответствии с требованиями законодательства к разработке проектной документации на проведение строительных работ проектной документации по строительству и реконструкции сетей и сооружений централизованной системы водоснабжения, предусматривается раздел «Охрана окружающей среды», содержащий перечень природоохранных мероприятий, в том числе:

-размещение планируемых объектов на участках свободных от зеленых насаждений;

-размещение объектов нового строительства вне границ, особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения;

-оценку воздействия на компоненты окружающей среды, включая воздействие на водные объекты, на атмосферный воздух, шумовое воздействие, контроль за образованием отходов и порядок обращения с отходами производства, и потребления.

Схемой водоснабжения и водоотведения предусмотрены мероприятия по разработке проектов зон санитарной охраны источников хозяйственно - питьевого водоснабжения на 2025-2026 годы.

5.2. на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

Сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки сетей, резервуаров, являются одним из источников загрязнения поверхностных водных объектов. Для предотвращения неблагоприятных воздействий на водные объекты следует предусмотреть мероприятия по ликвидации сброса промывных вод после ремонтов сетей путем сбора и перекачки их в систему канализации.

Вода после промывки резервуаров должна поступать в резервуар промывных вод и далее в систему канализации.

Данные мероприятия позволят полностью исключить поступление в водные объекты загрязнений с промывными водами и улучшит экологическую обстановку в границах территории Левокумского муниципального округа.

Раздел 6: Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

6.1.  оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения;

Объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию централизованных систем водоснабжения по периодам реализации Схемы водоснабжения Муниципального образования Левокумского муниципального округа Ставропольского края представлен в таблице 2.4.1. п.2.4.1. данного Документа.

6.2. оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Объем необходимых финансовых потребностей на развитие системы водоснабжения муниципального образования на период до 2040 года ориентировочно составит – 2989780,00 тыс.руб.

Согласно нормам действующего законодательства РФ для реализации мероприятий по ремонту, реконструкции и модернизации сетей коммунальной инфраструктуры предполагаются различные источники финансирования, к которым относятся: федеральное и бюджетное финансирование, собственные денежные средства.

Раздел 7: Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Плановые показатели развития систем водоснабжения представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения на 2023-2040 гг.

| № | Наименование показателей | Единицы измерения | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г.-2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций, или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 2 | Доля проб питьевой воды, в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,25 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 |
| 3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 4 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 369 | 369 | 360 | 350 | 340 | 82,7 |
| 5 | Износ сетей водоснабжения | % | 97% | 97% | 93% | 86% | 81% | 12% |
| 6 | Коэффициент потерь | тыс.м3/км | 7,45 | 6,2 | 6 | 5 | 4,2 | 4 |
| 7 | Уровень потерь | % | 30% | 30% | 25% | 20% | 14% | 8% |
| 8 | Обеспеченность потребления товаров и услуг общедомовыми приборами учета | % | 49 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованной коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Удельное водопотребление | м3/чел./год | 90,31 | 98,5 | 108,35 | 108,35 | 108,35 | 108,35 |
| 11 | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) до замены оборудования | кВтч/м2 | 1,4 |  |  |  |  |  |
| 12 | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) после замены оборудования | кВтч/м3 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,6 |

Раздел 8: Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц.

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоснабжение, и водопроводные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственника в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем водоснабжения, организация, которая осуществляет водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству воды, если меньший срок не установлен утвержденными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества воды, характеризующих ее безопасность.

Порядок оформления бесхозяйных наружных сетей осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом муниципального образования.

В настоящее время бесхозные сети имеются в с. Бургун-Маджары, протяженностью 5,151 км, находящиеся на обслуживании ПТП Нефтекумско-Левокумское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» -  « Восточный».

- III Схема водоотведения

- Раздел 9: Существующее положение в сфере водоотведения в сфере водоотведения муниципального округа

- 9.1. описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны;

В муниципальном образовании Левокумского муниципального округа Ставропольского края канализационные сети и очистные сооружения на территории поселения отсутствуют, как и централизованное водоотведение.

Канализация представляет собой выгребные ямы, утилизация из которых производится населением самостоятельно. Вывоз жидких бытовых отходов осуществляется техникой ИП Сушко Виктор Викторович на основании лицензии № Л020-00113-26/00017735 от 22.06.2016г. и муниципального унитарного предприятия Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Коммунбыт» на основании лицензии № Л020-00113-26/00038601 от 25.04.2017г.

- 9.2. описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами;

Канализационные сети и очистные сооружения на территории поселения отсутствуют, как и централизованное водоотведение.

Канализация представляет собой выгребные ямы, утилизация из которых производится населением самостоятельно.

Экоаналитический и технологический контроль качества очистки сточных вод осуществляется с целью соблюдения нормативов качества окружающей среды и предупреждения отрицательного воздействия сточных вод на природные водоемы. Задача технологического контроля при очистке сточных вод состоит в характеристике:

- сточной воды в жидкой и твердой фазах;

- сточной воды на разных стадиях очистки и осадков в процессе обработки, чтобы вовремя сигнализировать о нарушениях процесса или отдельных его звеньев;

- очищенной воды, спускаемой в водоем и используемых отходов (осадка, газа, активного ила).

Собираемые при контроле данные в первую очередь используются для обеспечения заданного технологического процесса очистки сточной воды и обработки осадка, для разработки технических заданий на проектирование новых сооружений и усовершенствование существующих, для совершенствования приемов технологического контроля.

Показателями качества очищенных сточных вод являются:

- доля проб сточных вод, очищенных на станциях канализационно-очистных сооружений и сбрасываемых в природные поверхностные водные объекты, не соответствующих нормативам допустимых сбросов, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества сточных вод.

Согласно пункту 22 Приказа Минстроя РФ от 05.08.2014 №437/пр. для объектов централизованных систем водоотведения производится определение (оценка) содержания загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в составе сточных вод и соответствия состава и свойств точных вод требованиям, установленными законодательством в области охраны окружающей среды.

- 9.3 описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и не централизованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения;

В муниципальном образовании Левокумского муниципального округа Ставропольского края канализационные сети и очистные сооружения на территории поселения отсутствуют, как и централизованное водоотведение.

- 9.4 описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения;

Сбор жидких бытовых отходов производится в выгребные ямы, утилизация из которых производится населением самостоятельною. Вывоз жидких бытовых отходов осуществляется техникой ИП Сушко Виктор Викторович и муниципального унитарного предприятия Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Коммунбыт».

- 9.5. описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения;

В муниципальном образовании Левокумского муниципального округа Ставропольского края централизованное водоотведение отсутствует.

- 9.6 оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости;

Качество предоставляемой услуги системы водоотведения должно соответствовать правилам предоставления коммунальных услуг собственникам помещений в многоквартирных и жилых домах, закрепленных Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (ред. от 13.07.2019) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»).Требования к качеству  услуги водоотведения представлены в таблице 3.9.6.

Таблица 3.9.6. – Требования к качеству услуги водоотведения

| Показатели качества | Допустимая продолжительность перерывов предоставления коммунальной услуги и допустимые отклонения качества коммунальной услуги |
| --- | --- |
| 1. Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года допустимая продолжительность перерыва водоотведения: | Не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца,4 часа единовременно (в том числе при аварии). За каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва водоотведения, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло указанное превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением №2 к Правилам, с учетом положений раздела IX Правил. |

9.7 оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду;

Канализационно-очистные сооружения в муниципальном образовании Левокумского муниципального округа Ставропольского края отсутствуют.

Требуется строительство канализационно-очистных сооружений (далее КОС) для очистки сточных вод.

- 9.8 описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения;

В границах Левокумского муниципального округа централизованная система водоотведения отсутствует. Объекты капитального строительства, в том числе жилые дома используют септики и выгребные ямы, в основном поглощающие, поэтому их содержимое просачивается в почву и создает угрозу загрязнения экосистемы населенных пунктов.

- 9.9. описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа;

В муниципальном образовании Левокумского муниципального округа Ставропольского края централизованное водоотведение отсутствует.

- 9.10. сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод.

В муниципальном образовании Левокумского муниципального округа Ставропольского края централизованное водоотведение отсутствует.

- Раздел 10: Балансы сточных вод в системе водоотведения

- 10.1 баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения;

В муниципальном образовании Левокумского муниципального округа Ставропольского края централизованное водоотведение отсутствует.

- 10.2. оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения;

В муниципальном образовании Левокумского муниципального округа Ставропольского края централизованное водоотведение отсутствует.

- 10.3. сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов;

В муниципальном образовании Левокумского муниципального округа Ставропольского края централизованное водоотведение отсутствует.

- 10.4. результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей;

В муниципальном образовании Левокумского муниципального округа Ставропольского края централизованное водоотведение отсутствует.

- 10.5. прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов.

Перспективные балансы водоотведения определены в соответствии
с СП 31.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» сведены в таблицу 3.10.5.

Таблица 3.10.5. – Перспективный баланс водоотведения муниципального образования Левокумского муниципального округа Ставропольского края до 2040 года.

| Наименование потребителей | Срок реализации Генерального плана до 2040 года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество населения, тыс.чел. | норма водоотведения л/сут.чел. | расчетный расход стоков |  |
|  |  |  | тыс.м3/сут. |  |
|  |  |  | Qср. (среднесуточный расход сточных вод) | Qmax. К=1,2 (среднесуточный максимальный расход сточных вод) |
| Всего расчет сточных вод Левокумского муниципального округа | 39,977 | 247 | 9,86 | 11,83 |
| Неучтенные расходы 5% |  |  | 0,49 | 0,59 |
| Итого: |  |  | 10,35 | 12,42 |
| Прочие потребители |  |  | 1,09 | 1,31 |
| Всего |  |  | 11,45 | 13,74 |

- Раздел 11:  Прогноз объема сточных вод

- 11.1. сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения;

Сведения об ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения приведены в таблице 3.10.5.

- 11.2. описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны);

В муниципальном образовании Левокумского муниципального округа Ставропольского края централизованная система водоотведения отсутствует.

- 11.3. расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам;

Прогнозный максимальный среднесуточный расход сточных вод сельского поселения составляет 13,74 тыс м3/сут. Следовательно, производительность канализационно-очистных сооружений, предполагаемых к строительству должна быть не менее 14,0 тыс. м3/сут.

- 11.4. результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения;

В муниципальном образовании Левокумского муниципального округа Ставропольского края централизованная система водоотведения отсутствует.

- 11.5. анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

В муниципальном образовании Левокумского муниципального округа Ставропольского края централизованная система водоотведения отсутствует.

- Раздел 12: Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

- 12.1. основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения;

Основное направление развития системы водоотведения муниципального образования Левокумского муниципального округа Ставропольского края– создание централизованной системы водоотведения, включающее прокладку канализационных сетей, устройство канализационных насосных станций, строительство канализационных очистных сооружений.

Основные принципы развития централизованной системы водоотведения:

- приоритетность обеспечения населения услугами по водоотведению;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих водоотведение, и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих водоотведение, необходимых для осуществления водоотведения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоотведению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих водоотведение.

Основные задачи развития централизованных систем водоотведения:

- осуществление строительства сетей и сооружений по сбору, очистке и отведению сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих качество сточных вод, соответствующее установленным требованиям;

- увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере канализационного хозяйства;

На период реализации проекта предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению жителей муниципального образования Левокумскоий муниципальный округ Ставропольского края системами водоотведения:

- Разработка проектов системы водоотведения с проведением гидравлического расчета для муниципального округа.

- Планомерное строительство новых самотечных и напорных коллекторов в населенных пунктах муниципального округа с использованием современных материалов и технологий.

- Охват централизованной системой водоотведения всей территории муниципального округа.

- Строительство канализационных очистных сооружений в малых населенных пунктах муниципального округа.

- Обеспечение жителей малых поселений компактными биологическими очистными установками по доступным ценам.

- 12.2. перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий;

Строительство канализационно-очистных сооружений

Ориентировочные показатели для выбора технологической схемы канализационно-очистных сооружений приведены в таблице 3.12.2.

Таблица 3.12.2 – Показатели очищенных стоков

| № п/п | Эффективность очистки по взвешенным веществам | Эффективность очистки по БПК | Технологическая схема канализационно-очистных сооружений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | m≥80 мг/л Эвв<70% | Нет требований | Механическая очистка + обеззараживание |
| 2 | 80>m≥15 мг/л Эвв< 95% | Lбпк≥15 мг/л Эбпк< 95% | Механическая + биологическая + обеззараживание |
| 3 | m<15 мг/л Эвв>95% | Lбпк<15 мг/л Эбпк>95% | Механическая очистка + биологическая + доочистка + обеззараживание |

Для канализационно-очистных сооружений муниципального образования Левокумского муниципального округа Ставропольского края расчетные значения параметров следующие:

m=10 мг/л;

Lбпк= 3 мг/л;

Эвв=(Cисх-m)/Cисх*100=(241-10)/241*100=96%

Эбпк=(Lбпкисх-Lбпк)/Lбпкисх*100=(206-3)/206*100=99%

Cисх и Lбпкисх – средние значения концентраций в поступающих сточных вод.

Строительство системы ливневой канализации

Строительство системы ливневой канализации предусматривается в целях отвода поверхностных стоков с территории муниципального округа. Строительство сетей обеспечит доступ 100 процентов абонентов к услугам водоотведения. Данные меры позволят повысить качество жизни и обеспечить эпидемиологическую безопасность населения.

Строительство канализационных сетей

Целесообразно рассмотреть использование трубы, изготовленной из полиэтилена низкого давления (далее ПНД), при строительстве канализационных сетей. Срок службы полиэтиленовых труб составляет 50 лет. Полиэтилен имеет свойства, которые выгодно отличают его от чугуна и стали:

- химическая нейтральность полиэтилена способствует его полной устойчивости к коррозии во время контакта с агрессивной средой (ПАВ и хлор);

- высокий уровень эластичности (линейное расширение до 7,5 процентов) дает возможность выдержать подвижки грунта;

- безупречная гладкость внутренней поверхности снижает гидравлическое сопротивление, исключает заиливание;

г) 	входящие в состав материала стабилизаторы света, создают надежную защиту от разрушительного действия ультрафиолетовых лучей;

д) из-за низкого модуля упругости полиэтилена его разрушение во время замерзания стоков.

- 12.3. технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения;

В муниципальном образовании Левокумского муниципального округа Ставропольского края централизованная система водоотведения отсутствует.

Обеспечение доступа к услугам водоотведения для потребителей сопряжено с необходимостью их инженерного обеспечения в части канализования.

Доступ к услугам водоотведения для потребителей, а также создание условий для их обеспечения, осуществляется за счет строительства канализационных трубопроводов и инженерных сооружений на основании договоров о технологическом присоединении, выполняемых в соответствии с нормами, установленными законодательством, в том числе:

-Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 645 «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения».

- 12.4. сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения;

В течении расчетного срока действия Схемы водоотведения в муниципальном образовании планируется реализация мероприятий по строительству сооружений системы централизованной канализации:

- создание централизованной системы водоотведения, включающее прокладку канализационных сетей;

- устройство канализационных насосных станций;

- строительство канализационных очистных сооружений.

- 12.5 сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение;

На перспективных объектах водоотведения необходимо предусмотреть автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП), а также систему диспетчеризации.

Работу объектов предусмотреть в автоматическом режиме, с выводом сигналов в диспетчерский пункт. Структура типовой системы сбора и анализа данных показана на рисунке 2.

Рисунок 2. - Структура системы диспетчеризации.

Создаваемая система автоматизированного управления позволит решать следующие задачи:

- автоматизированного дистанционного управления исполнительными механизмами и регулирующими органами;

- формирования и представления оператору (диспетчеру) оперативной и учетной информации по технологическому процессу;

- создание временных графиков запуска и остановки технологического оборудования;

- вывод аварийных сигналов на дисплей рабочей станции (оператора) диспетчера;

- ведения автоматизированного контроля и архивирования состояний работы технологического оборудования в целом и отдельных исполнительных механизмов в частности, а также вносимых изменений в параметры управления и контроля;

- повышение надежности работы сооружений за счет своевременного предупреждения аварийных ситуаций, скорейшего их обнаружения и ликвидации.

Повышение эффективности работы сооружений должно быть достигнуто за счет возможности точного исполнения регламента эксплуатации сооружений, обеспечиваемого средствами автоматизации.

- 12.6. описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительствосооружений водоотведения и их обоснование;

В муниципальном образовании Левокумского муниципального округа Ставропольского края централизованная система водоотведения отсутствует.

- 12.7. границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения;

Охранные зоны канализации – это территории, которые окружают строения канализационных сетей, водоемы и воздушное пространство, где в целях обеспечения системам канализации защиты ограничено использование определенных действий или недвижимых объектов.

В этих зонах необходимо воздерживаться от таких действий, которые способствуют нанесению вреда строениям канализационной системы:

- высаживать деревья;

- препятствовать проходу к коммуникационным сооружениям отводящей сети;

- производить склад материалов;

- заниматься строительными, шахтными, взрывными, свайными работами;

- производить без разрешения владельца канализационной сети грузоподъемные работы около строений;

- осуществлять возле сетей, расположенных близ водоемов, перемещение грунта, углубление дна, погружение твердых веществ, протягивание лаг, цепей, якоря водных транспортных средств.

Охранная зона имеет свои граничные пределы, которые устанавливаются с учетом:

- места расположения;

- назначения;

- диаметра строений;

- глубины прокладки.

Охранная зона при обычных условиях равна 5-ти метровой отметке от боковых стен канализационных труб. Такое значение применимо для самотечной и напорной системы водоотведения. Помимо этого, на размер охранной зоны влияют особые условия окружающей среды.

В муниципальном образовании Левокумского муниципального округа Ставропольского края централизованная система водоотведения отсутствует.

- 12.8. границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения определены в соответствии с документами территориального планирования муниципального образования Левокумского муниципального округа Ставропольского края. При размещении объектов инженерной инфраструктуры необходимо предотвращение вредного воздействия объектов на жилую, общественную застройку и рекреационные зоны, обеспечиваемое установлением нормативных разрывов от источников вредного воздействия. Генеральным планом в муниципальном образовании Левокумского муниципального округа Ставропольского края предусматривается строительство сетей водоотведения.

Проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоотведения должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О водоснабжении и водоотведении», а также в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов в области промышленной и экологической безопасности.

- Раздел 13: Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

- 13.1 сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды;

В качестве мероприятий по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади предлагается:

- строительство канализационных очистных сооружений в 
муниципальном образовании Левокумского муниципального округа Ставропольского края;

- строительство канализационных насосных станций;

- строительство канализационных сетей;

- строительство системы ливневой канализации с очисткой стоков на локальных очистных сооружениях.

- 13.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

В процессе очистки сточных вод образуются осадки, различающиеся по химическому составу и физическим свойствам. Образующиеся осадки обрабатываются путем обезвреживания и утилизации. Обезвреживание осадка – это процесс превращения осадка в безвредный продукт, не вызывающий загрязнения окружающей среды. При этом ценные компоненты, содержащиеся в осадке, должны быть максимально утилизированы, т.е. использованы. Обработка осадков состоит из следующих стадий:

- уплотнение или сгущение,

- стабилизация,

- кондиционирование,

- обезвоживание,

- сушка или сжигание,

- утилизация.

Уплотнение (сгущение) – проводится с целью уменьшения содержания влаги в осадке. Способы уплотнения (сгущения):

- гравитационное уплотнение;

- сгущение в центробежном поле (в центрифугах);

- фильтрование.

Стабилизация осадков проводится с целью предотвращения их загнивания.

Кондиционирование осадков – подготовка осадков к обезвоживанию с целью улучшения водоотдающих свойств осадков путем изменения их структуры и форм связи воды. Кондиционирование проводят путем реагентной обработки (коагулянтами, флокулянтами), тепловой обработки и другие.

Обезвоживание осадков – это уменьшение их объема и массы. Обезвоживание осадков производится на иловых площадках или в иловых прудах и механическим способом (на фильтр-прессах, центрифугах, сепараторах и др.).

На рисунке 3 показаны основные направления утилизации осадков сточных вод.

Рисунок 3 – Возможные пути утилизации осадков сточных вод.

В зависимости от качественного и количественного состава шламов, образующихся на очистных сооружениях, применяются разные способы их переработки. Состав сооружений по обработке осадка сточных вод Муниципального образования Левокумского муниципального округа Ставропольского края должен уточняться на следующих стадиях проектирования.

- Раздел 14: Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию централизованных систем водоснабжения по периодам реализации проекта схемы водоснабжения муниципального образования Левокумского муниципального округа Ставропольского края ориентировочно составляет 813250,00  тыс.руб.

Согласно нормам действующего законодательства РФ для реализации мероприятий по ремонту, реконструкции и модернизации сетей коммунальной инфраструктуры предполагаются различные источники финансирования, к которым относятся: бюджетное финансирование, собственные денежные средства, заемные денежные средства. В настоящем проекте схемы водоснабжения муниципального образования Левокумского муниципального округа Ставропольского края предлагается рассмотреть вариант разделения финансовой нагрузки следующим образом:

- бюджетные средства;

- федеральные средства;

- за счет средств собственных денежных средств организации водопроводно-канализационного хозяйства;

- за счет платы за подключение к системе водоотведения.

- Раздел 15. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения муниципального образования Левокумского муниципального округа Ставропольского края приведены в таблице 15 с перспективой строительства системы водоотведения: канализационно-очистных сооружений, канализационных насосных станций и сетей водоотведения с 2028 по 2040 годы.

Таблица 15 – Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения с перспективой 2023-2040 гг.

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028-2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами и услугами |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Перебои в снабжении потребителей | час./чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 1.4. | Износ системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1.5. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Показатели качества поставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, % | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 3 | Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

- 15.1 Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов водоотведения

Согласно Приказу Минстроя РФ «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» от 04.04.2014 г. №162/пр. организация, осуществляющая холодное водоснабжение и водоотведение, должна ежегодно определять показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

показатели качества сточных вод;

показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

показатели качества обслуживания абонентов;

показатели качества очистки сточных вод;

д) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.

В муниципальном образовании Левокумского муниципального округа Ставропольского края централизованная система водоотведения отсутствует.

- 15.2 Показатели качества сточных вод

К показателям качества очищенных сточных вод относится доля проб сточных вод, очищенных на станциях канализационно-очистных сооружений и сбрасываемых в природные поверхностные водные объекты, не соответствующих нормативам допустимых сбросов, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества сточных вод.

Согласно пункту 22 Приказа Минстроя РФ «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей» от 05.08.2014 г. №437/пр., для объектов централизованных систем водоотведения производится определение (оценка) содержания загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в составе сточных вод и соответствия состава и свойств сточных вод требованиям, установленными законодательством в области охраны окружающей среды.

- 15.3 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

В муниципальном образовании Левокумского муниципального округа Ставропольского края централизованная система водоотведения отсутствует.

- 15.4 Показатели качества обслуживания абонентов

Реализация мероприятий, предусмотренных проектом схемы водоотведения, позволит осуществить 100 процессов обеспечение населения централизованным водоотведением, тем самым увеличить степень благоустройства поселения.

- 15.5 Показатели качества очистки сточных вод

Согласно санитарным нормам и правилам СанПиН 2.1.5.980-00 для объектов, сбрасывающих сточные воды, устанавливаются нормативы предельно допустимых сбросов веществ в водные объекты (ПДС), которые утверждаются специально уполномоченными органами по охране окружающей природной среды только после согласования с органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы. ПДС устанавливаются для каждого выпуска сточных вод и каждого загрязняющего вещества, в т. ч. продуктовой трансформации, исходя из условия, что их концентрации не будут превышать гигиенические нормативы химических веществ и микроорганизмов в воде водного объекта в створе скважины не далее 500 м от места выпуска. При расчете ПДС ассимилирующая способность водных объектов не должна учитываться.

При наличии в сточных водах химических веществ, содержащихся в воде фонового створа (принятого для расчета ПДС) на уровне ПДК, в расчетах ПДС не должны учитываться процессы разбавления. Временные сбросы (ВДС) химических веществ, устанавливаемые для действующих предприятий на период осуществления мер по достижению ПДС (на срок не более 5 лет), не должны создавать в расчетном створе концентрации, превышающие их максимально недействующие концентрации (МНК) по санитарно-токсикологическому признаку вредности. Нормативные показатели качества приведены в санитарных нормах и правилах СанПиН 2.1.5.980-00 и ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

Соответствие качества сточных вод установленным требованиям на конец расчетного срока будет составлять 100 процентов.

- 15.6 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Мероприятия, предлагаемые в проекте схемы водоотведения, главным образом направлены на эффективное использование ресурсов, в том числе на минимизацию утечек сточных вод при транспортировке.

Доля населения, которое получит улучшение качества услуг в сфере водоотведения в результате реализации схемы водоснабжения и водоотведения, на конец расчетного периода составит 100 процентов.

- Раздел 16: Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц. Порядок оформления бесхозяйных наружных сетей осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2003                 № 580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом муниципального образования. В муниципальном образовании Левокумского муниципального округа Ставропольского края централизованная система водоотведения отсутствует.